문서번호	운영과-675
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		01/24 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3소화조 A계열 순환펌프(1-2호) 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01

제3소화조 C계열 순환펌프(2-1호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 C계열 순환펌프(2-1호) 운영 중 슬러지 흡입케이싱 부품마모로 성능이 저하되어 아래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2017. 01. 20 09:00 경

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 박노경, 주무관 권경필.

점검대상 : 제3소화조 순환펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3소화조 C계열 순환펌프 (2-1호)	(200/150*30HP)	2003.1	슬러지 펌프 흡입관 마모로 슬러지 누출 가동중지

3		점검내용

제3소화조 C계열(2-1호) 순환펌프 운영중 슬러지 유입부 케이싱 마모로 슬러지가 누출되어 정상가동이 어려워 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

슬러지 순환펌프 제작사(펌프텍코리아)에 의뢰하여 A/S을 요청하였으나 장 시간이 소요되어 마모된 부품(흡입관)을 제작사에서 긴급구매하여 자체 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 920.000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비(시설비). 끝.