문서번호	배수과-731
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김형식		이병운	01/24 이규상
협조
	주무관		조성균

『관악구 신림동 1513-1 신림6배수지 송수관로(D700㎜) 누수발생』에 따른

급수운영 결과보고

2017.  1.

상수도사업본부

(배수과)

『관악구 신림동 1513-1 신림6배수지 송수관로(D700㎜) 누수발생』에 따른

급수운영 결과보고

관악구 신림동 1513-1 신림6배수지 송수관로(D700㎜) 누수발생에 따른 급수운영 조치 결과를 보고 드림.

Ⅰ				누수발생 개요

○ 일    시 : 2017. 1.17(화) 09:40

○ 위    치 : 관악구 신림동 1513-1번지 미림여구 입구 도림천 하상

○ 구    경 : D700mm 직관부(DCIP, `03년)

○ 누수원인 : 동방1교 가설교량 설치 위한 천공작업 중 상수도관 손괴

○ 위 치 도

도림천

미림여고

서울대

신림사거리

위치 : 신롬동 1531-1 동방1고 도림천 하상

구경 : D700, DCIP, `03

원인 : 천공작업 중 상수도관 손괴

동방1교

누수위치

□ 공급현황

○ 공급수계

암사정수장	→	낙성대배수지	누수발생 →	신림6배수지 (신림2-1배수지)	→	신림9배수지

○ 공급계통도

○ 공 급 량 : 35천톤/일

암사

저양정

우면산

가압장

Q=5만톤

D1800

~2200

암사

고양정

P

낙성대

배수지

방배

배수지

P

장군봉

배수지

신림6

배수지

신림9

배수지

신림2-1

배수지

1000HP×5

700HP×5

Q=6만톤

440HP×3

550HP×3

P

Q=2만톤

Q=35백톤

Q=1만톤

Q=20백톤

50HP×3

P

D1650

~2200

D1200

D1500

D700

D700

D800

~1000

D250

D250

공급량

24만톤/일

공급량

5만톤/일

공급량

19만톤/일

공급량

35만톤/일

공급량

35백톤/일

공급량

35천톤/일

공급량

35백톤/일

○ 공급지역 : 관악구 신림1동외 10개동

- 신림1~2,6,7 9,10,12,13동, 봉천6,7동, 서울대학교

○ 공급세대 : 39천세대, 113,100명

Ⅱ				조 치 사 항

□ 단수 현황

○ 단수여부 : 단수 없음

□ 급수운영현황

○ 조치사항 : 관련 배수지 만수위 지시하여 체류시간 확보

- 신림6(13.7hr), 장군봉(8.4hr-낙성대 가압장 계속가동 가능)

신림2-1(24hr), 신림9배수지(9.6hr)

○ 단수발생에 대비한 수계전환 등 급수운영 검토

□ 시단대별 조치사항

○ `17. 1. 17(화) 09:40 : 누수 발생

○                 10:00 : 현장 출동 및 안전조치

○                  19:00 : 터파기 및 지수조치(목침지수)

○      1. 19(목) 10:30 : 보호Con,c 깨기 및 철거 완료

○                  11:20 : 누수복구(활정자관 체결 접합)

○                  13:00 : 공사구간 가복구 및 주변정리

○ 누수복구 현황 사진

누수현장	누수현장
보호Con’c 깨기	누수복구 완료(활정자 접합)

Ⅲ				행 정 사 항

□ 누수에 따른 급수운영 관련 비상근무(초과근무)

❍ 기간 : ’17.1.17.(화) ~ 1.18.(수)

❍ 누수에 따른 급수운영 검토 및 비상대책 수립

※ 근무대상자는 초과근무 명령서 적용. 끝.