산소·오존주입시설 운영관리일지

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/24 김효상

2017년 1월 23일

구 분		점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
산소저장탱크	산소저장량	· 탱크용량 : 30.054톤 × 2기 · 저장량 확인(8톤이상)	1호: 1,741mmH2O(25,628kg) 2호: 933mmH2O(11,947kg)
	안전밸브 및 감압,승압밸브	· 작동압력 : 1Mpa 설치갯수 : 3개 (산소저장탱크 운전압력 0.45~0.85Mpa)	1호 : 0.10MPa 2호 : 0.60MPa
	액체공급밸브	· 오픈상태(사용하는 저장탱크)	OPEN
	공랭식 기화기	· 설치댓수 : 2대 · 가스공급장치 유출압력(0.33~0.38Mpa)	1,2호 운전
	기화기 통과전․후 압력 안전밸브 오픈상태	· 안전밸브 오픈 상태 · 산소 누설 여부	안전변 열림 누설없음
오존발생기실	산소유입압력	· 정상여부(0.3~0.4MPa)	- 0.36
	산소유량계	· 작동상태(50N㎥/h이상에서 표시됨)	- 2호 : 45.1
	밸브 열림 상태 필터 통과압력(수분제거기)	· 열림상태 · 필터 통과후 압력(0.07Mpa) 확인	정상 0
	질소 공급밸브 열림 확인	· 정상여부	정상
	이슬점 감지기	· 이슬점 온도확인(운전조건: -70℃이하) · 샘플링 산소량 점검(2L/min)	- 1호 –97.0 2호-96.4 정상
	오존발생기 공급산소압력	· 정상여부(0.12MPa), 압력저하시 알람발생	- 0.12
	PLC 제어반	· PLC제어반 세렉터 스위치를□자동□운전시작 -경보발생시 해제후 이상해제 · 자동운전전 또는 정전후 오존발생기 내부 프로그램 자동확인(current setpoint 및 control이 remote인지 확인) 오존발생기 경보시overview 화면에서 알람 내용 확인후 오존니아코리아에 연락. 경보 원인 제거되면 리셋트	2호 10.80%WT
	오존농도계 1,2,3	· 정상작동여부	정상
	오존 주입제어밸브 유량계, 압력계 배관 누설여부	· 오존발생기 유출후 배관압력(0.1Mpa) · 오존주입 제어밸브 압력(0.4~0.5Mpa) · 오존주입 유량계 · 오존주입밸브 3개 열림 · 인젝터 밸브 및 진공압(0~25cmHg)	정상
	누출오존 측정기 4대	· 정상작동여부 * chemical sensor 교환(18개월)	정상

구 분		점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항
질소 공급 장치	공기압축기(3000시간)	· A, B호기 운전압력(0.7Mpa) ※ 3,000시간 가동후 제조사에 의뢰하여 점검. · 자동드레인밸브 ON/OFF 설정 (ON 6초, OFF 5분)	2호 운전
	에프터 쿨러(공냉식) (1차 냉각설비 수분제거)	· A,B 호기 가동상태 토출온도(max 35℃)	정상
	공기필터(4,000시간)	· 공기필터 차압(0.05Mpa) 발생 여부	정상
	냉동식 건조기	· A,B 호기,가동상태, 압력 및 온도 냉매 압력점검 및 온도점검 ※ 8,000시간 운전시 냉매보충	정상
	공기 저장탱크	· 압력 0.5Mpa 이상 유무 확인	0.66
	흡착식 건조기 (3,000시간)	· A,B호기,가동상태, 흡착제 점검 기기전면에 카트리지 교환램프 (적색) 유무	정상
	공기량 조절자동 밸브,공기유량계,압력계	· 질소 압력 0.5Mpa이상, · 질소 유량 산소량의 3%	0.7
배오존파괴기	배오존 파괴기 운전여부 - 히터 운전온도 50℃ (20~50℃)	· 배오존농도 0.12ppm 이상시 촉매 교체(교체주기: 약 3년)	정상
	배 오존밸브 3대 작동여부	· 작동여부	정상
	배오존 팬 4대 작동여부(3,000시간) 베어링 이상 유무	· 작동상태 ※ 가동시간 3,000시간 : 125일 이상음 발생시 베어링 교체 · 히터 과온도 70℃ 시스템 정지 20℃ 시스템 정지	2-2 가동
	배오존농도계	· 모터, 기어부속품 교체 등 UV램프 이상유무(18개월)	정상
인젝터실	인젝터 밸브 4대 가동 (노즐 8개)	· 정상작동(나사풀림 등)	정상
	모티브(가압수), 펌프 8대 가동(3,000시간 운전시 베어링이상음 발생시 교체)	· 펌프의 진동상태 점검 베어링교체(이상음 발생)	정상
	냉각수 펌프 2대 가동 (3,000시간 운전시 베어링 이상음 발생시 교체)	· 펌프의 진동상태 점검 베어링교체(이상음 발생)	정상
용해주관 접촉조
	누출 오존감지기 2대	· 작동여부	정상
특기 사항	액화산소 19,000kg 입고