문서번호	운영과-341
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
홍징의		김웅남	01/25 정흥순
협조
	주무관		김지응

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

음폐수 처리시설 개·보수 계획

2017. 1.

난지물재생센터

(운 영 과)

음폐수 처리시설 개․보수 계획

하수처리시설 설계에 미반영된 음폐수 반입으로 인한 공정운영 지장초래 및 악취제어 곤란 등 문제점을 해소하기 위해 음폐수 투입 처리시설을 개․보수하고자 함.

□ 관련근거 : 생활환경과-16620(2016.11.14.)호와 관련임

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 음폐수 처리시설 개·보수 공사

○ 사 업 비 : 20억원

○ 사업기간 :  ’17. 2 ~12월

○ 사업내용

사 업 내 역	소요예산(단위 : 백만원)
계	2,000
음폐수 투입구 및 저류조 설치	300
펌프 및 배관 등 이송설비 설치	500
제어시스템 및 전기공사	400
악취방지시설 설치	700
기타 시설부대비(설계용역비)	100

□ 음폐수 반입현황

○ 음식물 반입량 (2개구, 1개시) : 282.1톤/일 (‘16년 평균)

구분	서대문(이에이텍)		강남구(우광)		고양시(장원,엔텍콤)
	처리량	처리방법	처리량	처리방법	처리량	처리방법
처리현황	172	#1소화조 2계열 투입처리	58	#1중력농축조 반입후 3계열소화조 투입처리	52	#2농축저류조 반입

□ 문제점

○ 고도처리 설계에 반영되지 아니한 음폐수 반입에 따른 많은 문제점 야기 등 공정운영에 지장초래

- 음폐수에 포함된 난분해성 BOD 및 고농도 T-N, T-P 등이 소화상징수 및 탈수탈리액에 포함 공정내로 유입되어 처리에 어려움 가중

○ 총인 오염총량제 실시로 기준초과시 조속한 원상회복이 필요하나 활성오니의 특성상 즉각적인 원상회복 곤란(※ 총인 처리시설은 ‘19. 2월 준공 예정)

- 오염총량제 실시로 BOD, T-P 등의 안정적 관리 필요

○ 음폐수 유입시 저장공간 부족 및 투입설비 미비로 소화조 7지에 균등 투입 곤란

○ 음폐수의 고농도 악취제어 곤란으로 민원유발 및 작업환경 저하

- 슬러지 1, 2처리장 모두 농축조 악취를 바이오필터로 제어하고 있으나, 음폐수 투입시 고농도 악취부하로 악취확산 및 설비의 담체 수명 단축

□ 개선방안

○ 음폐수 정량투입 처리를 위한 저류조 설치와 소화조의 균일한 투입이 가능한 시스템으로 개선

○ 음폐수에서 발생되는 악취제거를 위한 탈취설비 설치로 지역주민 민원 해소

- 탈취방법 등은 설계용역 결과에 따라 설치

○ 음폐수 처리용량에 맞는 시설규모의 안정적 설치를 위해 외부 설계용역의뢰 후 사업 진행

□ 추진일정

○ ’17. 2월       : 사업비 재배정 (생활환경과 ⇒ 난지물재생센터)

○ ’17. 2 ~ 4월  :  기본⦁실시설계용역 시행

○ ’17. 5 ~ 10월 : 공사발주․시행 및 준공. 끝.