	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물제조소등의 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과 보고

1.관련근거

가. 민원접수-295(2014.3.19.)호 『위험물 저장소(전부) 완공검사신청서』

나. 민원접수-296(2014.3.19.)호 『위험물 저장소(전부) 완공검사신청서』

다. 예방과-3355(2014.3.20.)호 『위험물저장소 완공검사 신청에 따른 2차

현장 확인 계획』

2. 서대문구 연세로 50 소재[학교법인 연세대학교(암센터)-지하탱크저장소, 옥내탱크저장소,일반취급소]의 완공현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014. 3. 21(금). 10:00~11:30

나. 점 검 자 : 위험물담당 소방위 황중연. 소방교 신정수

다. 확인대상 : 학교법인 연세대학교 (암센터)

라. 확인장소 : 서울시 서대문구 연세로 50 (신촌동134) 연세의료원

마. 설치자 : 학교법인 연세대학교(##############)

1) 위험물 일반취급소

- 확인내용 : 위험물안전관리법 시행규칙[별표16] “일반취급소의 위치·                               구조 및 설비의 기준”에 적합 여부

- 확인결과 : 적합

2) 위험물 옥내탱크저장소

- 확인내용 : 위험물안전관리법 시행규칙[별표6] “옥내탱크저장소의                                위치·구조 및 설비의 기준”에 적합 여부

- 확인결과 : 적합

3) 위험물 지하탱크저장소

- 확인내용 : 위험물안전관리법 시행규칙[별표8] “지하탱크저장소의                                 위치·구조 및 설비의 기준”에 적합 여부

- 확인결과 : 적합

3. 상기 대상에 대하여 현장확인한 바, 위험물안전관리법의 규정에 적합하므로 완공필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.

붙임 : 완공 현장확인 사진 및 관련자료(종이문서) 각 1부. 끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	代박성수		예방과장	정광섭		소방서장	03/24 김시철
협조자
시행	예방과-3465	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희로 182(연희3동 76-12)	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	대시민공개