문서번호	기전설비과-483
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
성태진		김남수	01/25 박상돈
협조

『2017년“설”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 결과 보고

2017. 01

『2017년“설”명절 대비』

한강공원 기전설비 점검 결과 보고

우리민족 고유의 설 명절을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 불편 사항을 사전 예방코자 한강공원내 기전설비에 대한 사전 점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

관련근거

○ 2017년 설명절 종합대책 수립계획[기획예산과-99(2017.1.19)]

○ 기전설비과-387호(2017.1.20) : 한강공원 기전설비 안전관리대책

기전설비 안전점검 개요

○ 점검대상 : - 공원조명시설(14,028등) 및 분전함(145면)

- 승강기(30대), 나들목감시장치(CCTV 117대, 비상벨 37개소)

- 수중보 기전시설물(잠실, 신곡)

○ 점 검 일 : 2017. 1. 20 ~ 1. 24(4일간)

○ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

○ 점 검 자 : 기전설비과장외 9명

○ 점검대상 및 담당자

연번	공원명(시설명)	담 당 자	비 고
1	양화,강서,망원,난지	성태진, 박상래	공원등 및 감시장치 점검
2	광나루,잠실,잠원,반포	이균형, 이학수	“
3	뚝섬,여의도,이촌	임봉순, 이학수	“
4	한강공원(승강기)	김윤곤, 김재규	승강기시설 점검
5	수 중 보	연영택, 심보현	잠실, 신곡

점검내용 및 결과(조치사항)

시 설 명	점 검 내 용	고 장 내 용	조 치 사 항
공원등	ㆍ조명등주 훼손 등 관리상태 ㆍ점등 및 등기구 관리상태	○ 공원등 부점등 -뚝섬 : 뚝섬A 분전함외 7개소 절연 상태 양호 뚝섬 C-10~14 부점등 → 선로 절연불량으로 선로복구 -광나루 : 분전함 8개소 차단기 절연 및 접지 양호 -이촌 : 반포~옥수자전거도로 부점등 6개 반포~금호나들목간 8개소 부점등 -잠실 : 분전함 9개소 차단기 절연 및 접지 양호 (청담자전거도로 차단기 트립시험 정상 가동) -반포 : 서래섬나들목~한강대교 자전거도로 부점등 9개소 -양화 : 양화B분전반 차단기 트립시험 정상가동 -난지 : 난지 물광장 분점함외 6개소 차단기 절연 및 접지 양호 -여의도 : 여의도A 분전함외 12개소 절연 상태양호	⇒ 자체 보수반 보수 완료
나들목	ㆍ 감시장치 동작상태	○ 나들목 감시장치 영상표시 정상 (일부 프로그램 정비) ○ 나들목 비상벨 정상 작동 ○ 센터 모니터 및 통신선로 정상	⇒ 용역업체 지시 보수완료
승강기	ㆍ 승강기 가동상태 및 감시장치 동작상태	○ ’17 유지관리업체 연락처 및 스티커 내외부 부착 ○ 승강기(30대) 운행상태, 인터폰, CCTV 동작 및 청소상태 점검 - 한파에 따른 도어 동결발생 예방점검 (동작대교상류) - 가양구름(한강, 공원) 도어에러 및 DCL 리미트 조정요 ○ 설 명절대비 유지관리업체 긴급 출동점검	⇒동작대교상류 승강기 도어씰 결빙 보수완료 ⇒가양구름 2대 도어 부분 점검 ⇒비상 연락망 정비
수중보	ㆍ기전시설물 점검 및 화재 예방 상태	○ 기기류(권양기,발전기 등)작동 상태 -수배전반 등 계기류 작동 및 표시등 정상 -감시장치(CCTV:무단침입자 감시용) 작동 정상 ○ 권양기등 기계설비 정상 ○ 직원 안전 및 복무 교육 실시 -화재예방 및 안전관리철저 (기전시설물 주변 위험물질 제거) -출입자 통제 및 보안관리 철저	⇒ 직원 자체점검 및 시설물 정비 및 청소

보고자 의견

○ 설 명절 연휴 대비 한강공원내 기전설비에 대한 자체점검 실시결과

고장 및 시민 불편사항에 대하여 자체보수반 및 용역업체와 합동

으로 조치완료 하였으며,

○ 연휴기간 중 기전시설 유지관리업체 및 직원 비상연락망 체제를

유지하여 민원 발생시 신속한 조치로 시민의 불편이 없도록 할

예정임.

붙 임 : 한강기전시설물 관리실태 점검표 5부.   끝.