문서번호	총무과-3591
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	03/24 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2014.3)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 3월 22일(토)  날씨 : 맑음  온도 : 2.1~15.6℃  습도 : 25.7~75.3%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태		비 고
			가동시간		온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
					기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00		20±2		19.3	50±5	49.8			유물과관리
	1-2		00:00~24:00		20±2		19.7	55±5	53.5			“
	수장전실		00:00~24:00		20±2		19.9	50±5	49.8			“
	2-1		00:00~24:00		20±2		19.6	50±5	50.4			“
	2-2		00:00~24:00		20±2		19.7	45±5	46.0			“
	3				20±2		19.3	50±5	51.2			“
	4		00:00~24:00		20±2		20.6	50±5	49.6			“
	4-1				20±2		21.1	50±5	47.4			“
	임시				20±2		21.2	50±5	48.3			“
전시실	제1실		08:30~18:00				21.5	26.4				07:15~19:20		환기,난방
	제2실		“				20.8	25.1				07:15~19:20		환기,난방
	제3실						19.7	30.8				“		“
	기획전시						18.9	29.7						전시준비
홀	전시		08:30~18:00									08:50~19:20		환기,난방
	교육		08:30~18:00											“
사 무 동												사용자관리
강 당			13:30:18:00									14:00~18:20		환기,난방
카페테리아			11:00~14:00									-		환기
직원식당			08:00~09:00									-		환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설							조명시설
관리동 복도				-							07:20~18:20
수장고 복도				-
교육동 복도				-
경비실 앞				-							17:00~08:00
사무동썬큰				-
주차장		지하2층		09~09:10,10~10:10,11~11:10,12~12:10, 13~13:10,14~14:10,15~15:10,16~16:10, 17~17:10,18~18:10,19~19:10,20~20:10							06:00~23:00
		지하3층		“							06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-							18:50~23:00
		옥상		-							18:50~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00							사용자관리
		전시동		07:00~19:00							"
		관리동		07:00~16:00							"
무대상부											-
하해장
기계실				07:00~07:10,14:00~14:10,21:00~21:10							사용자관리
전기실				07:00~07:30,14:00~15:00,21:00~22:00							"
발전기실											"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/							00:00~24:00/
훈증실											유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용														결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 1,232.1Gcal(금일 사용량 : 0.8Gcal)
- 냉동기 1호기 :											빙축열 축열량(전) :		%
- 냉동기 2호기 :											빙축열 축열량(후) :		%
- 지열시스템 :
- 증기보일러 : 1호기 – 09:00~익일09:00(수장고 가습 수시가동)
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검														이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검														이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검														이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검														이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검														이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검														이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검														이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 지하2층,지하3층 급배기팬룸 판넬 점검 - 양호
○ 외곽 가로등 및 간판 타이머 조정(18:50~23:00→19:00~23:00)
○ 강당운영 – 송파소년소녀합창단 기획연주회
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	13	4	3		6				주간	조재성,최준호,한우진
근무	13	3	3		6	1			주야	김영배,이재철,이재교
휴무	박용주								비번	홍경래,원종권,박종태,김동한,이덕형,남경오,
특이사항 :