문서번호	정수과-498
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	01/25 최석기
협조
	정수시설과장		윤종민

뚝도 중앙제어실 근무일지(1/24 야간)

2017.  1. 24 (화)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

뚝도 중앙제어실 근무일지 [야간]

□ 근무현황

일 자	2017. 01. 24(화) 야간			날 씨	맑음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명(연가0, 조퇴자0)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	2계열	3계열		재활용	방류량
301,571	86,698	224,434	302,361	156,090	146,271	304,944	304,944	-	100.3	3,340	1,922

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	4.2	4.1	-	4.5	5.1	5.3
	24:00	3.8	3.6	-	3.9	4.0	4.0

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	3.8	8.3	3.8	0.08	-	-	-	-	-	0.30
구취수(자양)	5.4	8.2	2.6	0.18	10.2	-	2.1	-	53	0.37

※ 총조류수  3,570cells/㎖ [규조류 3,570 녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                       (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.35~0.41	0.40	0.44	0.38	0.40	0.41	0.36	0.23	0.24	0.23

※ 여과지속시간 : 72시간 30분

□ 정수약품 투입율                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
10	-		2.8	-	0.51(×)	2.8	2.2	-	0.60	1.72	0.74	0.98

□ 운영 및 정비요청사항

구 분		운 영 내 용
		주 간(09시-18시)	야 간(18시-익일9시)
공정별 특이사항		○ 이상 없음	○ 이상 없음
정비요청 (신규 ◎, 기존 ○)	자체 점검	○ 착수정 응집제(PAC) 스트레나에서 누액 ☞ 점검 중
	삼성 점검	◎ 혼화지 2-2 유량계 헌팅 심함 ☞ 조치 완료 ◎ 혼화지 2-2 응집제 투입장치(부레) 유출 오버플로워 발생건 ☞ 조치 완료 ◎ 모래여과지 입자계수기 8, 12지 샘플링펌프 동파 ☞ 점검 요 ○ 침전지 3지(왼쪽) 원형스컴제거기 고장 ☞ 점검 중 ○ 2여과지 지별샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) ☞ 점검 중 ○ 활성탄여과지 17지 상부측 휀브로와 소음심함 ☞ 점검 중 ○ 고도 처리시설 출입문 도어체크(3개소) 설치 필요 ☞ 점검 중 ○ 고도 전기실(2개소) 및 활성탄지(1지측) 출입문 도어체크 설치필요 ☞ 점검 중 ○ 활성탄흡착지 역세수배수펌프 A,C 관압계 이상 ☞ 점검 중 ○ 여과지 9지, 12지 정수유출밸브 기어박스(상부) 누수 ☞ 점검 중 ○ 중계펌프장 전기실 창문 자동폐쇄장치 이상으로 경보음 발생 ☞ A/S 요청 ○ 2배수정 지하 출입문쪽 천정, 벽체 누수 ☞ 보수예정

□ 정수생산 운영관리 및 지시사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6 09:30) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력료 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하관리 및 피크관리 시행(11월 ~ 02월)

□ 인수인계사항

○ 주요 인수인계사항 (팀간 인수인계 사항)

- 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
1/25 07:00	2.5	7.7	54	10	2.8	-	0.49(×)	0.68

- 침전지 4지 경사판 스컴 제거작업 (1/24 10:00  ~ 11:00) ※ 6지 제거작업 예정 (1/25)

- 응집제 약품 투입 변경 (착수정 → 혼화지) ☞ 1/24(화) 14:10

- 착수정 잔류염소 농도 02 ~ 0.3 유지 요함 ☞ 1/24(화) ~

- 착수정 지아디아 불활성비 하한값 조정 (1 → 0.5) ☞ 1/24(화) ~

- 3계열 모래여과지 에어테스트 완료하여 2계열 예비기 에어브로워 설치 완료 ☞ 1/23(월) 17:20

- 활성탄흡착지 정수,역세밸브(1~22지) 구동장치 연결부분 PIN 작업 : 1/23 ~ 25(3일간)

- 응집제 약품 변경 : PAC 11ppm → 10ppm ☞ 1/19(목) 17:00

- 오존 투입율 변경 : 0.7ppm → 0.5ppm ☞ 1/16(월) 10:00

- 활성탄흡착지 저류조 드레인밸브 조정 (현재 60%) ☞ 1/11(수)

※ 수위 2.7m 상승시 → 58%, 3m 상승시 → 56%, 3.5m 상승시 → 50%

- 2계열 여과지 역세척 여과지속시간 조정 : 80시간 → 72시간 ☞ 1/5(목)

- 지별탁도관련 여과지 정수유입밸브 개도율 조정(1,2,3,10,11,12지) 100% → 약80% ☞ 1/5(목)

- 2여과지 5지 도로쪽 벽면 온도/습도 측정기 보수 중 ☞ 12/20(화)

- 활성탄 역세시간(1,200초), 시동방수시간(2시간)

- 여과지 역세브로워 운전 : A호,B호 운전 가능함(현재 B호 운전중)

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	지 시 사 항
구의정수 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	김승연	윤수광	1. 안전사고 예방 2. 출입자 통제 철저
	05:15	장수길	윤수광

□ 시간대별 일일 전력사용량

구분	시간대별(겨울철 : 11~2월)				원단위 (원/kwh)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단가	62.5	108.6	155.5	101.1	103.2 (102.1)	37.6
사용량(kwh)	41,468	37,777	28,428	107,674
평균사용전력(kW)	4,147	4,722	4,738	4,486
전력료(원)	2,591,760	4,102,630	4,420,692	11,115,019