문서번호	기전과-1015
결재일자	2017.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		양영민	01/26 한동근
협 조
	관리단속과장			박종윤
	도로보수과장			이규철
	시설보수과장			신동헌
	주무관			호정오

2017년 도로터널 소방(방재)시설물 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1

서부도로사업소

( 기  전  과 )

2017년 도로터널 소방(방재)시설물 유지관리 계획

도로터널 소방(방재)계획을 수립ㆍ시행하여 방재시설의 최적 가동상태 유지 등 소방 시설물 관리에 온 힘을 쏟아 사고를 예방하고 시민의 소중한 인명과 재산을 보호하고자 함.

1. 근거

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(공공기관 등의 방화관리)

공공기관의 방화관리에관한 규정 제4조(기관장의 책임)

공공기관의 방화관리에관한 규정 제12조(자위소방대의 편성)

공공기관의 방화관리에관한 규정 제4조(소방점검)

도로터널 방재시설 설치 및 관리지침( 2016.8. 국토교통부)

2. 도로터널 시설물 현황

시설 및 관리인원 현황

터  널 : 6개소(남산1․2․3호터널, 금화터널, 월드컵터널, 봉산터널)

연번	터널명	위 치	규 모	환기방식		준공	비 고 (관리소)
1	남산1호	중구 필동 ～ 용산구 한남동	B : 9m, L : 1,532m, 2열 복선(상ㆍ하행)	반횡류	상행	‘13	3개소(필동, 중앙, 한남동)
						‘14
				횡류	하행	’94
2	남산2호	중구 장충동 ～ 용산구 이태원동	B : 10.7m, L : 1,622m, 1열 단선 교행	반횡류		’01	2개소 (장충, 이태원)
3	남산3호	중구 회현동 ～ 용산구 용산동	B : 9m, L : 1,280m, 2열 복선(상ㆍ하행)	반횡류	상행	‘12	2개소 (회현, 용산)
					하행	‘11
4	금 화	서대문구 현저동 ～ 연희동	B : 9m, L : 555m, 2열 복선(상ㆍ하행)	자연환기		’79	1개소 (현저동)
5	월드컵	상암동월드컵 경기장～성산동	B:13.7m, L:305m, 2열 복선(상ㆍ하행)	자연환기		’02	-
6	봉 산	은평구 신사동 ~ 고양시 향동동	B : 10.9m L : 495m(상행) L : 475m(하행) 2열 복선(상ㆍ하행)	자연환기		‘16	-

주요 방재설비

구 분	소화전	소화기	비 상 전 화	환기휀	발전기	방 송 설 비	CCTV	자 탐 설 비	차단막
계	153면	528개	43개	23대	5대	5식	123대	4식	4대
남산1호	69	205	14	15	1	1	40	1	1
남산2호	36	108	11	4	-	1	33	1	2
남산3호	48	97	12	4	2	1	23	1	1
금 화	-	48	6	-	1	1	13	1	-
월드컵	-	30	-	-	1	-	-	-	-
봉 산		40				1	14

터널 관리인원

계	남산1호	남산2호	남산3호	금화	월드컵
27명	9명	8명	8명	2명	무인

방화관리 대상물 현황

법령에의한 대상물

대 상 물	방화관리대상이 되는 시설물 설비		대상 등급
	옥내소화전설비	자동화재탐지설비
남산1호터널	○	○	2급 방화관리 대상물
남산2호터널	○	○	2급 방화관리 대상물
남산3호터널	○	○	2급 방화관리 대상물

자체 관리대상물

대 상 물	시설물 설비		대상 등급
	옥내소화전설비	자동화재탐지설비
금 화 터 널	-	○	자체방화관리대상물
월드컵 터널	-	-	자체방화관리대상물

방화관리 대상물내 위험물시설 관리현황

시설 및 신고내역

위험물 저장시설				신 고 내 역
품 명	수 량	저 장 소	용 도	소방서	허가번호	허가년월일
경 유	2,700ℓ	남산1호터널 (필동관리소)	비 상 발전기용	중 부	제2-205호	92.11.30.

위험물 안전관리자 현황

위험물 안전관리자
직 급	성 명	선임년월일
지방전기운영주사보	최 승 훈	2010.12.22.

3. 소방(방재) 계획

소방안전관리 계획

소방안전관리자 조직 편성

- 소방안전관리 총괄: 기전과장

- 소방안전관리자   : 터널별 지정

터 널 명	소방안전관리자	비 고
남산1호터널	이 종 관	화기책임
남산2호터널	박 경 철	화기책임
남산3호터널	양 희 성	화기책임
금 화 터 널	유 지 태	화기책임

- 주요설비 점검 및 검사 담당자: 김진종 (터널 전문관)

소방시설대상물 점검 시행

점 검 종 류	점 검 자	시 기
자 체 점 검	각 터널 근무자	매월(년12회)
소방종합정밀점검	소방시설관리업자(용역)	2~3월 중(년1회)
소방작동기능점검	소방시설관리업자(용역)	8~9월 중(년1회)

소방활동 계획

자위소방대 편성

									본 부 장 사 업 소 장
						안전총괄관 관리단속과장
본부 분대장 기전과장 소화·급수분대장 소방안전관리자 방호복구분대장 도로보수과장 시설보수과장 의료구호분대장 운행제한 차량단속팀장
지 휘 반 터널총괄담당 경 보 반 터 널 담 당 주관리실(2) 소화·급수반 주관리실(1) 보조관리실(1) 대피·복구반 도로보수과 시설보수과 기 전 과 의료후송반 관리단속과

각 분임별 업무내용(조직운영)

구 분	임 무	비고
본 부 장	자위소방대를 총괄 지휘 운용한다.
안전총괄관	대장을 보좌하고 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없을 때 그 임무를 대행한다
본부 분대장	각 반의 임무조정 총괄지휘
지 휘 반	(부)대장의 임무수행 보조하고, 각 분임별 업무지시
경 보 반	안내방송, 전광판 문자표출, 유관기관 통보 관할 관련기관(소방서, 경찰서, 구급차 등) 유도
소화·급수반	자체소방 시설을 활용한 소화활동
대피복구반	인명구조, 차량유도 및 통제 사후 복구 등 뒷정리
의료,후송반	질식, 중경상자의 응급처치 및 지정병원 긴급후송 협조

※ 비 고

- 지휘반 이상 편제는 공석 시 차석순으로 임무수행.

- 경보, 통보반 이하는 최소 2인으로 구성하여 부득이 2인 미만일 경우는 본부 분대장 요원으로 보충함.

- 본부 분대장 이하 요원은 항시 기동태세를 갖추고 비상 시 현장투입과 맡은 임무에 차질이 없도록 한다.

- 1개소 터널에서 화재(재해)발생 시 인근 터널 근무자 중 감시인력 1명을 제외한 모든 근무자는 화재발생 터널로 출동하여 소화활동 지원

- 월드컵터널은 비상주 시설물인 관계로 비상 시 남산1호터널 및 금화터널 근무자로 하여금 유관기관에 통보(협조요청)토록하고 즉시 현장 출동하여 관련기관과 협조한다.

관련기관 비상연락망(방재): 별 첨

2017년 도로터널 위기대응훈련 실시 계획

훈련실시 근거

- 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침( 2016.8. 국토교통부)

- 2017년 도로기전설비 개선사업 조기발주 등 현안회의(2017.1.12.)

훈련 종류

- 자체훈련

• 대상터널: 남산1, 2, 3호터널 및 금화터널

• 훈련일정: 매월 셋째주 수요일

• 참여인원: 각 터널근무자 실시(단 금화터널은 일근자와 전기안전관리자와 실시)

• 훈련내용: 도로터널 위기대응훈련 매뉴얼에 의한 실시

- 유관기관 합동훈련

• 대상터널: 남산1․2․3호터널에서 각 1회 (총 3회실시)

• 훈련일정: 2017년 5월․8월․11월 중 실시(유관기관과 협의)

• 유관기관: 소방서, 경찰서 등

• 참여인원: 당일 근무자 1명을 제외한 남산1,2,3호터널 근무자

• 훈련내용: 도로터널 위기대응 훈련매뉴얼에 의한 실시

기타사항

안전환경 조성

- 남산1, 2, 3호터널 입구의 문자정보표지판(VMS)를 통해 터널 내 감속운전 등을 시민들에게 주지시켜 안전속도 준수를 통해 사고발생 미연  방지

- 1일 2회(오전·오후)이상 터널 내 순찰을 강화하고 낙하물 수거와 사고유발 요소를 사전에 제거하여 안전확보

관리소 화기단속 등

- 각 터널별 관리동에는 화기책임자를 지정하여 화기단속에 철저를 기하고 허가된 화기 이외에는 일체 사용을 금하고 부주의에 의한 화재를 미연에 방지한다

통제 및 제한구역 지정 등

- 각 터널관리소는 중요 기전시설물들이 설치되어 있는 곳으로 허가받지 않은 자는 출입을 통제한다

- 단, 용무가 있어 방문을 원할 시는 사업소에 허가를 득한 후 출입자 통제부에 기재 후 출입할 수 있다.

4. 소방관련 시설물 유지관리 계획

소방시설등 자체점검 용역 실시

근거: 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조             (소방시설등 자체점검의 구분 및 대상)

소방시설 등 자체점검의 구분: [별표1] 참조

가. 작동기능점검: 남산1, 2, 3호터널과 터널관리실 7개소

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 특정소방대상물

나. 종합정밀점검: 남산1, 2, 3호터널과 터널관리실 7개소

- 제연설비가 설치된 터널

- 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 곳

2017년 도로터널 소방시설물 유지보수공사 실시(연간단가)

대   상: 터널 5개소(남산1,2,3호, 월드컵, 금화터널)

공사시행계획: 설계 및 발주 2017. 2월 중

공사기간: 착공일로부터 ~ 2017. 12.31까지

소요금액: 60,000천원

공사내용

- 터널 내 설치된 소방시설등 소방(방재)관련 시설물 유지 보수

- 자체점검 용역에서 나타난 지적사항 보완조치 등

붙임  1. 터널별 건축물 개요표 1부

2. 터널별 기전설비 현황 5부

3. 관련기관 비상연락망(방재) 1부

4. 도로터널 위기대응 매뉴얼 1부

5. [별표 1] 관련근거법령 1부.  끝.