문서번호	시설보수과-327
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
박종석		김일운	01/26 정흥순
협조	관리과장		윤석경
	운영과장		김웅남

『에너지사용 합리화를 위한』

2017년 에너지자립율 증대계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

난지물재생센터

(시설보수과)

- 목 차 -
	1. 추진배경	2
	2. 추진방향	2
	3. 에너지절감 목표량	3
	4. 추진계획	3
	가. 전력절감 추진	3
	나. 유류절감 추진	5
	다. 소화가스 활용	6
	라. 수돗물절감 추진	7
	5. 에너지절약 위원회 구성 및 운영	8
	6. 에너지절약 생활화	9
	7. 에너지위기 경보단계별 대응 대책	10
	8. 공공청사 에너지절감 목표관리 철저	11
※ 따로붙임	1. 2016년 에너지사용량 현황
	2. 2016년 전력사용량 현황
	3. 에너지절약 구성 현황
	4. 2017년 에너지절감 목표량

『에너지사용 합리화를 위한』

2017년 에너지자립율 증대계획

◇ 우리센터 운영에 필요한 전력, 유류, 소화가스, 수돗물 등

에너지 절약과 이용효율 향상을 위한 계획을 수립 ․ 시행하여

예산절감 하고자 함.

1		추진배경

❍ 『공공기관 에너지합리화 추진지침(총리지시)』에 따른 에너지절약 추진

- 공공기관 에너지절약 솔선수범

- 기후변화 협약이행 및 온실가스 배출량 감소

2		추진방향

❍ 절감목표량(센터전체, 시설별) 설정 적극 추진

❍ 전력, 유류, 수돗물 절감대책 구분실시

❍ 하수처리 효율을 저해하지 않는 범위에서 송풍기, 모터, 펌프류 등 부하율 조정

❍ 에너지절감 추진위원회, 에너지지킴이 구성 및 운영

❍ 에너지절약 생활화 ⇒ 전 직원 동참 분위기 조성

- 컴퓨터 절전형 사용 및 절전모드 설정 , 전등 끄기, 격등사용, 플러그 뽑기 등

❍ 공공청사 에너지절감 목표관리

❍ 고효율기기 사용 및 신 ․ 재생에너지 추진

- 설치 및 교체 시 설계에 적극 반영(고효율제품 반영(LED), 고효율 전동기 등)

3		에너지절감 목표량

구 분	합 계		전 력(㎿h)	유 류(ℓ)	수돗물(㎥)
	에너지	수돗물
기 준 량	14,879.9toe	110,941㎥	64,592 (14,856toe)	26,476 ( 23.9toe)	110,941
절 감 량	459.5toe	5,819㎥	1,998 (458.4toe)	271 (1.1toe)	5,819
절감액(백만원)	248	6	244 (96.9%)	4 (0.5%)	6 (4.9%)

❍ 2017년 에너지절감 목표량 : 전력▽3%, 유류 및 수돗물▽5%

※ toe 산출 : 전력사용량(㎾h)×0.230/1,000, 경유사용량(ℓ)×0.901/1,000

4		추진계획

1. 전력절감 추진

구 분	합 계	전력(한전)	태양광 발전
기 준 량	64,592	64,535	57
절 감 량	1,998	1,985	13
절 감 액	229	222	7

가. 전력 및 전력비용 절감목표량(센터전체 3%)    (단위 : ㎿h, 백만원)

※ 금액산출 : 244,412천원

• 전력절감 : 1,998㎿h×114.78원/㎾h = 229,330천원

• 태양광발전 : 100㎾h×24h×365일×15% = 131,400㎾h×114.78원/㎾h = 15,082천원

구 분	합 계	물재생 처리시설				슬러지 처리시설					관리동	기타 시설
		송 풍 시 설	유 입 펌프장	상 암 펌프장	급수 시설	#1 소화조	#2 소화조	소 각 시 설	탈 수 시 설	정 화 처리시설
2014년	64,633	32,198	10,094	432	1,177	3,510	3,184	3,385	1,707	2,785	828	5,333
2015년	68,269	35,720	10,435	454	1,343	3,358	2,880	3,346	1,736	2,534	1,156	5,307
2016년	64,829	32,535	11,343	460	1,266	2,704	2,979	3,393	1,543	2,557	857	5,192

※ 시설별 전력 사용실적(최근 3년간)                    (단위 : ㎿h)

※ 1. 기타시설 : 계량기 없는 시설 등

2. 전년대비 증 ․ 감 사유

• 송풍시설(총인처리 강화로 송풍기 가동 증가)

• 관리동[평균외기 온도 동절기 하락, 하절기 상승으로 중앙제어실 가동 증가(히트펌프는 감소)]

• 정화시설(분뇨처리량 권역별 조정으로 처리량 감소)

구 분	합 계	물재생 처리시설				슬러지 처리시설					관리동	기타 시설
		송 풍 시 설	유 입 펌프장	상 암 펌프장	급수 시설	#1 소화조	#2 소화조	소 각 시 설	탈 수 시 설	정 화 처리시설
′16년 사용량	64,829	32,535	11,343	460	1,266	2,704	2,979	3,393	1,543	2,557	857	5,192
절감 목표량	3,440	3,185	증908	증6	77	654	증99	증47	193	증23	299	115
′17년 사용량	62,884	31,559	11,003	446	1,228	2,623	2,890	3,291	1,497	2,480	831	5,036
사용비율(%)	100	50.2	17.5	0.7	2.0	4.2	4.6	5.2	2.4	3.9	1.3	8.0

나. 시설별 전력 목표량(3%)                            (단위 : ㎿h)

다. 전력 절감 방안

- 역율 관리 : 95% 이상유지

- 전동기, 전기기기 설치 및 교체 시 고효율 제품 반영(LED조명등, 고효율 전동기 등)

- 전동기 효율적 운영을 위한 기기 일상점검 강화

- 송풍기 부하율 조정관리 철저(적정 DO 1~3PPM 유지) - 협조부서(운영과)

· 기존 송풍기 1,2호(각 500KW)→ 신설 송풍기(각 447KW) 운전

· 수질 변동에 따라 송풍기 토출밸브 조절

· 송풍기 공기 흡입필터 교체 → 월 1회 공기세척 및 3개월 주기 필터 교환

- 각 시설별 에너지지킴이 지정

라. 사무용 및 조명전력 절감 방안

- 컴퓨터(절전형사용, 절전모드설정) 미사용 시 또는 이석시 전원 끄기

- 점심시간 전등 끄기

- 창가 전등 끄기, 격등 및 격 격등 사용

- 최종 퇴청자은 전등 및 콘센트 스위치(플러그 뽑기) 끄기

- 외부 가로등 격등 사용

- 경관조명등 소등(관리동 후방 주차장 및 기타 시설물 등)

마. 냉 ․ 난방설비 관리 철저

- 냉방 적정온도 준수 : 28℃이상(냉방기간 : 07.01～8.20일)

- 난방 적정온도 준수 : 18℃이하(난방기간 : 12.01～2.15일)

- 냉 ․ 난방기 가동시간 단축(9시간/일 → 7시간/일)

- 개인 전열기 및 냉 ․ 난방기 사용금지

- 냉 ․ 난방 시 출입문 및 창문 닫기(에너지절감 및 겨울철 동파방지)

- 냉 ․ 난방기구 청소실시로 냉 ․ 난방효율 증대

《전력피크치》

◇ 전력사용량이 많은 시간대에 전력사용기기 부하조정으로 전력요금 절감

- 전력요금 산출 : 기본요금(요금적용전력×기본요금)+전력량 요금+기타

- 요금적용전력 산정기준 : 검침 당월을 포함한 검침 전 12개월 중 전력사용량이

많은 기간(12월~2월, 7~9월)중 최대치 전력을 요금적용 전력으로 산정함

바. 최대수요전력(전력피크치) 관리

- 최대수요전력 상승 시 수질관리에 영향이 적은 전동기 및 펌프류 부하율 조정

(냉.난방기 → 교반기 → 반송펌프 → 탈취기 → 송풍기)

- 송풍시설은 대용량 부하이나 수질관리에 직접영향을 주어 부하율 조정에

어려움이 있음(수질관리에 영향이 없는 상태에서 최소 부하율 조정)

- 최대수요전력 상승 시 단계별 경보발동 장치를 설치하여 전력피크 시 즉각 대처

2. 유류절감 추진

구 분	합 계	처리시설
		물재생 처리시설	슬러지 처리시설
기 준 량	26,476	3,857	22,619
절 감 량	1,394	203	1,191
절 감 액	6,620	1,098	5,522

가. 유류 및 유류비용 절감목표량(센터전체 5%)     (단위 : ℓ, 천원)

구 분	합 계	물재생 처리시설				슬러지 처리시설
		유 입 펌프장	방 류 펌프장	상 암 펌프장	소 계	소 각 시 설	탈 수 시 설	소 계
2014년	39,315	14,940	2,001	120	17,061	22,254	0	22,254
2015년	40,519	11,390	2,386	110	13,886	26,633	0	26,633
2016년	27,870	370	3,640	50	4,060	23,810	0	23,810

※ 시설별 유류 사용실적(최근 3년간)                   (단위 : ℓ)

• 전년대비 증 ․ 감 사유 : 유입 감소(01월 : 경유보일러 철거)

구 분	합 계	물재생 처리시설				슬러지 처리시설
		유 입 펌프장	방 류 펌프장	상 암 펌프장	소 계	소각시설
′16년 사용량	27,870	370	3,640	50	4,060	23,810
절감 목표량	1,394	19	182	3	204	1,190
′17년 사용량	26,476	351	3,458	47	3,856	22,620
사용비율(%)	100	1.3	13.1	0.2	14.6	85.4

나. 시설별 유류 목표량(5%)                            (단위 : ℓ)

다. 소화가스 생산량 증대 및 활용도 제고

- 슬러지 소화율 제고 : 40%이상

• 소화조 투입 슬러지 고농도화 : 4.0%이상

• 소화조 적정 소화조 온도유지 : 35℃이상

- 소화가스 효율적 활용으로 유류비 절감            (단위 : 천N㎥/년)

구 분	생 산 량			사 용 량						잉여 가스
	계	1처리장	2처리장	계	소화조 가 온	소 각 시 설	건 조 시 설	음식물 처리장	지역난방 공 사
2014년	15,435	9,767	5,668	13,314	0	29	2,877	4,854	5,554	2,121
2015년	16,487	11,237	5,250	14,663	0	331	5,169	3,934	5,229	1,824
2016년	13,951	8,983	4,968	12,801	0	308	4,754	3,039	4,700	1,149
비율(%)	100	64.4	35.6	100	0	2.4	37.1	2378	36.7

- 소화가스 발생량 증대(5%)                       (단위 : 천N㎥/년)

구 분	생 산 량			사 용 량					잉여 가스
	계	1처리장	2처리장	계	소 각 시 설	건 조 시 설	음식물 처리장	지역난방 공 사
‘16년 사용량	13,951	8,983	4,968	12,801	308	4,754	3,039	4,700	1,149
증산 목표량	697	449	248
증산 및 잉여 사용량				640	15	238	152	235	0
‘16년 사용량	14,648	9,432	5,216	13,441	323	4,992	3,191	4,935	0
비율(%)	100	64.4	35.6	100	2.4	37.1	23.7	36.7

- 소화가스 활용 확대

라. 난방설비 적정사용

- 적정 난방온도 준수 : 18℃이하

• 각 현장별로 난방온도 관리(난방기구 설정온도 18 ~ 21℃)

- 가동시간 단축운영 : 일 9시간 → 7시간(가동시간 9~12시, 13~17시)

- 난방 시 출입문 및 창문 닫기[에너지절감(5%) 및 겨울철 동파방지]

- 난방기구 수시 청소로 난방효율 증대

3. 수돗물절감 추진

구 분	합 계	본처리장	유입, 상암펌프장	소각처리시설
기 준 량	116,760	86,591	6,782	23,387
절 감 량	5,838	4,330	339	1,169
절 감 액	6,217	4,611	361	1,245

가. 수돗물 및 수돗물비용 절감목표량(센터전체)      (단위 : ㎥, 천원)

구 분	합 계	본처리장	유입,상암펌프장	소각처리시설
2014년	95,930	64,828	5,994	25,108
2015년	101,011	86,464	6,293	8,254
2016년	116,760	86,591	6,782	23,387

※ 시설별 수돗물 사용실적(최근 3년간)                   (단위 : ㎥)

※ 소각시설 ‘14년 증가 사유 : 대기방지시설 세정수 노즐막힘 방지(재용수 → 수도사용)

‘15년 감소 사유 : 수도 → 재용수 재사용

구 분	합 계	본처리장	유입,상암펌프장	소각처리시설
2016년 사용량	116,760	86,591	6,782	23,387
절감 목표량	5,838	4,330	339	1,169
2017년 사용량	110,922	82,261	6,443	22,218
사용비율(%)	100	74.2	5.8	20.0

나. 시설별 수돗물 목표량(5%)                          (단위 : ㎥)

다. 추진방법

- 생활용수 사용절감

• 세면기에 받아서 사용하고 비누 사용 시 수돗물 잠그기

• 합성세제 적정량 사용 및 세탁물 모아서 세탁하기 등

• 식당 및 샤워장 사용절제

- 수돗물 대체 재활용수의 적극적 활용

• 청소용수, 조경수, 냉각수 등

5		에너지절약 위원회 구성 및 운영

1. 에너지절약 추진위원회

❍ 구  성 : 3개과, 5개 분야 〈붙임 4〉

- 관리, 운영, 전기, 건물, 에너지 분야

❍ 추진위원회 운영 개최

- 반기별, 필요시 소집

❍ 운  영

- 우리센터 에너지절약 추진계획 수립 시행

- 에너지사용 정보 제공으로 자율절감 유도

- 에너지절약 분석 ․ 평가 실시

- 대체에너지 및 신 ․ 재생에너지 검토

2. 에너지지킴이

❍ 구  성 : 17개 시설, 17명 〈붙임 5〉

❍ 방  법

- 에너지절약 및 효율적 사용을 유도하고 에너지절약을 위한 의식 향상

❍ 임  무

- 각 현장별 에너지 낭비요인 수시점검 및 시정

• 점검대상 : 냉 ․ 난방기, 조명, 컴퓨터(절전모드설정), 전열기, 스위치, 플러그 등

• 냉 ․ 난방기 온도조절(냉방기 온도설정 26~27℃, 난방기 온도설정 18~21℃)

• 냉 ․ 난방 시 출입문 및 창문 닫기[에너지절감(5%) 및 겨울철 동파방지]

- 에너지절약을 위한 아이디어 발굴 및 제시

6		에너지절약 생활화

❍ 사업소 출입차량 요일제 실시

- 센터를 출입하는 승용차(관용차, 직원소유 승용차, 방문승용차)

• 제외대상 : 경차, 장애인차량, 출퇴근 차량을 이용할 수 없는 자

- 승용차 함께 타기(카풀제 시행), 통근버스 이용(관리과 별도계획 수립시행)

❍ 에너지절약 전 직원 동참

- 컴퓨터 절전형 사용 및 절전모드 설정 , 전등 끄기, 격등사용, 플러그 뽑기 등

- 냉 ․ 난방 실내 온도준수(냉방 28℃이상, 난방 18℃이하)

•냉 ․ 난방 시 출입문 및 창문 닫기(에너지절감 및 겨울철 동파방지)

- 개인 전열기 및 냉방기 사용금지 준수

- 직원가정에서의 생활습관을 근무 시 실천

❍ 사무용품 절약

- 작성문서의 컴퓨터 화면상 교정으로 용지인쇄 억제

- 공람 및 전달문서 사무관리 시스템 적극 활용

❍ 재활용품 분리수거 : 폐기처분의 최소화

- 각실 배출시 재질별 분리(폐기 시 분리 확인)

❍ 직원복장 개선

- 여름철 복장 간소화 및 겨울철 내복입기운동 전개

《에너지위기 경보》

◇ 에너지위기 경보 단계(4단계) : 관심 → 주의 → 경계 → 심각

◇ 국제유가 5일 연속 100불 이상 및 국내발전소 (원자력, 화력) 이상발생 시 발령

◇ 에너지위기 상황으로 물가상승 및 사회 불안정을 해소하기 위하여 실질적인

에너지 절감으로 위기극복에 기여

7		에너지위기 경보단계별 대응

비상단계	판단기준	한전조치사항	비상발령
관 심	유가(90~100$), 전력(300-400만KW 미만)	비상수습대책본부구성 및 상황실 운영	백색
주 의	유가(100~130$), 전력(200-300만KW 미만)	직접부하제어 시행	청색
경 계	유가(130~150$), 전력(100-200만KW 미만)	긴급 자율절전 시행	적색
심 각	유가(150$ 이상), 전력(100만KW 미만)	부하조정 시행	적색

1. 에너지위기 경보 단계

2. 에너지위기 절감 대책

❍ 전력 및 유류 절감 구분실시

- 실내등 및 외부 가로등 격등 사용, 경관조명등 소등

- 냉 ․ 난방 적정온도 준수 : 난방(18℃이하), 냉방(28℃이상)

❍ 하수처리효율 저해하지 않는 범위에서 단계별(탄력적) 추진

- 송풍기, 모터, 펌프류 등 부하율 조정

❍ 전 직원 에너지절약 생활화

- 컴퓨터(절전모드설정) 미사용 시 또는 이석시 전원 끄기

- 점심시간 및 창가 전등 끄기, 격등 및 격 격등 사용

- 최종 퇴청자은 전등 및 콘센트 스위치(플러그 뽑기) 끄기

- 냉 ․ 난방 시 출입문 및 창문 닫기(에너지절감 및 겨울철 동파방지)

- 개인 전열기 및 냉방기 사용금지

- 사업소 출입차량 요일제 실시

• 승용차 함께 타기(카풀제 시행), 통근버스 이용

3. 위기단계별 절감방법 및 절감효과

경보 단계	절감 목표	절 감 방 법	절 감 효 과
관심	10% 단축	▸ 실내등 10%소등(166등) ▸ 난방온도 18℃이하 준수 ▸ 직원 승요차 요일제 시행	▸ 절 감 : 4,524kW/월 ▸ 절감액 : 500천원/월
주의	20% 단축	▸ 실내등 20%소등(332등) ▸ 가로등 20%소등(47등) ▸ 경관조명등 100%소등(48등) ▸ 난방용보일러 가동시간단축 10% ▸ 직원 승요차 요일제(외부차량 5부제)시행	▸ 절 감 : 14,282kW/월 ▸ 절감액 : 1,577천원/월 ▸ 유류절감 : 66ℓ/월 ▸ 절 감 액 : 84천원/월
경계	40% 단축	▸ 실내등 40%소등(663등) ▸ 가로등 40%소등(94등) ▸ 경관조명등 100%소등(48등) ▸ 난방용보일러 가동시간단축 20% ▸ 직원승요차 2부제 시행(외부차량 5부제)	▸ 절 감 : 28,306kW/월 ▸ 절감액 : 3,127천원/월 ▸ 유류절감 : 131ℓ/월 ▸ 절 감 액 : 168천원/월
심각	40% 단축	▸ 실내등 40%소등(663등) ▸ 가로등 40%소등(94등) ▸ 경관조명등 100%소등(48등) ▸ 난방용보일러 가동시간단축 30% ▸ 전승요차 2부제 시행 ▸ 송풍기, 펌프류 등 부하율 조정	▸ 절 감 : 28,306kW/월 ▸ 절감액 : 3,127천원/월 ▸ 유류절감 : 197ℓ/월 ▸ 절 감 액 : 251천원/월

8		공공청사 에너지절감 목표관리 철저

□ 관리동(공공청사)

구 분	전 력(㎿h)			유 류 (ℓ)
	소 계	한 전	태양광
2014년	828	718	110	-
2015년	1,156	1,038	118	-
2016년	880	857	23	-

가. 에너지 사용실적(최근3년간)                   (단위 : ㎿h, 천원)

❍ 주요 추진사항

- 공공청사 에너지절감 목표관리제 추진계획(녹색환경정책담당관-5252('10.3.31)

- 열펌프 일상점검으로 최적의 운전조건 유지

- 각사무실 에너지지킴이 지정운영

•난방온도 18℃이하, 냉방온도 28℃ 이상유지

•에너지지킴이 지정(각실) 및 분기별 에너지절약 대책수립

•이석 시 전등, 컴퓨터 끄기 및 콘센트 스위치 차단

•개인 전열기 및 냉방기 사용금지

•냉 ․ 난방 시 출입문 및 창문 닫기(에너지절감 및 겨울철 동파방지)

•전 직원 반기별 에너지절약 교육실시

따로붙임 : 1. 2016년 에너지사용량 현황 1부

2. 2016년 전력사용량현황    1부

3. 에너지절약 구성 현황       1부

4. 에너지절감 목표량          1부. 끝.