문서번호	운영과-702
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
이규영		김용찬	01/24 정종기
협조	주무관		이도훈
	주무관		김희태

3처리장 초침(A계열) 스컴스키머 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

중랑물재생센터

(운영과)

3처리장 초침(A계열) 스컴스키머 수리

계획 보고

3처리장 초침에서 운영하고 있는 스컴스키머가 장기간 가동으로 부품 마모

및 노후가 심하여 수리 하고자 함.

1		시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	비 고
3처리장 최초침전지	A계열 스컴스키머	*헬리칼 스키머 *플라이트 스키머	6대 1대	-2007.1 설치 -매년부분보수

2		점검결과

초침 A계열에서 운영하고 있는 헬리칼 스컴스키머 중 7,8,13,14,15,16호는

2007.01월  VS 모터 헬리칼 스키머로 설치 됨.

구동부의 전자석 콘트롤 부품의 부식 및 마모로 고장 및 정지 상태가

빈번히 발생함.

기기부품 마모 및 부식이 심하여 부품교체 및 정비가 필요한 상태임.

A계열 스컴스키머 11호의 구동부 축 이탈 및 베이스 부식으로 긴급 수리가

필요한 상태임.

기기고장으로 하수처리 공정에 효율이 저하됨.

3		조치계획

헬리칼 스키머의 VS모터 전자식 후렌치 부품 철거.

카프링 후렌치식으로 부품 교체.

플라이트식 스키머 파손부 부품교체 및 부식부품 보강설치.

초침 스컴스키머 부품 마모 정도가 심한 기기의 부품교체 및 정비로

정상가동을 할 수 있도록 수리하고자 함.

4		행정사항

타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 용진기전에 수리토록 조치.

소요예산 : 금 4,708,000원(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 수처리분야 유지보수, 시설비.

5		점검사진

내 용	헬리컬 스컴 스키머 구동부 고장	내 용	플라이트 스컴스커머 고정부 고장
내 용	플라이트 스컴스커머 11호 고장으로 정지상태	내 용	헬리컬 스커머 VS모터 고장상태

6		붙임

. 견적서 : 2부.   끝.