문서번호	시설보수과-482
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	01/24 이인근
협조
	운영과장		정종기

『제1처리장 시설현대화사업』

하수처리공법 관련 자문회의 개최결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.01.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제1처리장 시설현대화사업』

하수처리공법 관련 자문회의 개최결과보고

우리센터에 시행중인 『제1처리장 시설현대화사업』과 관련, 인계·인수 전 하수처리공법(생물여과)에 대한 자문회의를 개최하고 그 결과에 대한 보고임.

1		회의개최

□ 회의일시 : 2017.01.23.(월) 15:00

□ 회의장소 : 센터 본관 3층 회의실

□ 참 석 자

1) 자문위원 : 생물여과 공법 관련분야 전문가

- 김현욱 교수(시립대 환경공학과), 김찬식 박사(국립환경과학원 전문위원),          김용록 전무((주)이산, 상하수도분야 기술사)

2) 내    부

- 본  청 : 물재생시설과 물재생운영팀장 정훈모

- 센  터 : 소장, 운영과장, 시설보수과장, 분야별 담당자

□ 회의안건 : 시설물 인계·인수전 하수처리공법(생물여과)에 대한 자문

2		자문의견

: 자문의견서 붙임

□ 질산화/탈질조 및 질산화조의 유입·유출 농도 체크(각 지별 유입유량 체크)

□ Alum 투입조의 기능 및 운영방법에 대한 설명 필요

□ 미생물 개체수, 활성도, 유체유량의 균일성을 평가할 수 있는 방안제시

□ 산기장치의 균일성 확인을 위한 방안강구

□ 각 지별 유입유량의 적정분배 여부 확인

□ 입찰안내서 상의 시운전 조건과 현재 시운전 조건의 비교 필요

□ 역세조건(주기, 산기량, 약품 주입여부 등)의 매뉴얼 필요

3		향후계획

□ ‘17.02. : 설계도서 검토, 시공상태 및 하수처리공법 운영상태 점검

□ ‘17.03. : 미진사항 보완

□ ‘17.04. : 인계·인수 준비

4		행정사항

□ 자문의견 참고하여 분야별 현장확인 점검 및 인계·인수 준비

□ 미진사항에 대하여 물재생시설과 및 도시기반시설본부에 보완요청

붙임 : 1. 참석자 명부 1부.

2. 자문의견서 1부.    끝.