문서번호	정수시설과-393
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
송용배		김현철	01/31 윤종민
협조

정수장 01월 전기설비 월간점검결과 보고서

뚝도아리수정수센터

정수시설과

명에 의거 우리 아리수정수센터 정수장 01월 전기설비 정기

점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 건    명 : 정수장 전기설비 점검 결과보고

2. 점검일시 : 2017. 01. 02. ~ 01. 31.

3. 점검대상

구 분	점 검 대 상	비 고
변 전 설 비	* 송수실 변압기 12.000kVA×2대. 750kVA×2대
	* 2 계열 여과지 변압기 1500kVA × 2대
	* 중계펌프장 변압기 1500kVA × 2대
	* 오니처리장 변압기 500kVA × 2대
수, 배전설비	* 송수실 22.9kV, 6.6kV 수,배전 및 저압설비
	* 2계열 여과지 6.6kV 수,배전 및 저압설비
	* 중계펌프장 6.6kV 수,배전 및 저압설비
	* 오니처리장 6.6kV 수,배전 및 저압설비
전 력 설 비	* 송수실 고압 전력설비
기 타	* 발전설비(일지별도기록)

4. 분야별 세부점검 결과

4.분야별 세부점검 결과
변전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자 (℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T
변전설비	- 외관상태 이상 유무 - 외함, 방열기 부식 및 누유 여부 - 붓싱 균열, 오손여부 - 이상음, 냄새 발생 유무 - 외함 접지선 배선 및 체결상태 이상 유무 - 온도계, 감시장치 이상 유무 - 절연유색상, 호흡기 이상 유무 - 1,2차 주회로 접속부 볼트 조임상태 양부 -주회로 충전부 온도측정 -예비변압기 절연저항 측정(상간, 대지간)	정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA.NO1	1차	20	20	20	* 운전상태양호 * 외함 온도: 30.6℃ * 운전상태양호 * 외함 온도: 27.4℃
			2차	19	19	19
		정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA.NO2	1차	17	17	17
			2차	18	18	18
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO1	1차	27	27	27	* 운전상태양호 N상: 29℃ * 외함 온도: 36.7℃ * 운휴상태 양호
			2차	29	29	29
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO2	1차
			2차
		2여과지 TR 6.6kV/380V 1500kVANO1	1차	20	20	20	* 운전상태양호 N상: 23℃ * 외함 온도: 23.9℃ * 운휴상태양호
			2차	22	22	22
		2여과지 TR 6.6kV/380V 1500kVA NO2	1차
			2차
		중계펌프장 TR 6.6kV/380V 1500kVA NO1	1차	23	23	23	* 운전상태양호 N상: 25℃ * 외함 온도: 27.0℃ * 운휴상태양호
			2차	25	25	25
		중계펌프장 TR 6.6kV/380V 1500kVA NO2	1차
			2차
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO1	1차	22	22	22	* 운전상태양호 N상: 25℃ * 외함 온도: 32.6℃ * 운휴상태양호
			2차	24	24	24
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO2	1차
			2차

특고압 및 고압 수전 설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T
일반	- 인입 패드 S/W	외함					외관상태 양호	양호
	-ALTS GAS압,밧테리상태 -LAMP상태	A L T S P,Q,N상태	1차	12	12	12	* 뚝도D/L, 수원D/L 자, 수동 상태 양호 * SF6 : 0.58㎏/㎠ * DC : 24V	ALTS 동작회수 2017. 01.31 뚝도D/L 115회 수원D/L 84회
			2차	12	12	12
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정
		L B S 1	1차	11	11	11	* 양호 * 2, 3 ON 상태로 양호
			2차	11	11	11
		L B S 2	1차	10	10	10
			2차	10	10	10
		L B S 3	1차	10	10	10
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유.무 -조 영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			2차	10	10	10
		M O F 1	1차	11	11	11	* 운전상태 양호 외함 : 17℃ * 운휴상태양호
			2차	11	11	11
		M O F 2	1차
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유.무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정
			2차
		정 수 용 P T 1	1차	11	11	11	* 이상없음 * 이상없음
			2차	11	11	11
		정 수 용 P T 2	1차
			2차
		22.9kV Main VCB반 1	1차	11	11	11	* 22900V 140A * 역율: 92.80 * 이상없음
			2차	11	11	11
		22.9kV TR VCB반 1	1차	11	11	11
			2차	11	11	11
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		22.9kV TIE VCB반	1차	10	10	10	* 운전상태양호 * 운휴상태양호 * 수전상태양호
			2차	10	10	10
		22.9kV Main VCB반 2	1차
			2차
		22.9kV TR VCB반 2	1차	10	10	10
			2차	10	10	10

고압 배전반
구분	점 검 내 용	기기명 (HP)		V C B ( ℃ )			V C S ( ℃ )			직 렬 리 액 터(℃)			콘 덴 서	단로기	점검결과 및 조치사항	비고
				R	S	T	R	S	T	R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항 측정	고압 Main VCB1	1차	15	15	15	케	이	블						수전중 상태양호
			2차	15	15	15	13	13	13
		고압 TIE VCB	1차				케	이	블						운휴중 상태양호
			2차
		고압 Main VCB2	1차	14	14	14	케이블								수전중 상태양호
			2차	14	14	14	12	12	12
		900hp 1호	1차												운휴중 상태양호
			2차
주모선	-지지애자 파손,이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무	900hp 2호	1차	15	15	15	14	14	14	41	42	42	18	14	운전중 상태양호
			2차	15	15	15	14	14	14
		1700hp 3호	1차	15	15	15	15	15	15	53	55	53	18	14	운전중 상태양호
			2차	15	15	15	15	15	15
		1700hp 4호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1700hp 5호	1차												운휴중 상태양호
			2차
개폐기및차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정	1700hp 6호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1550hp 7호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1550hp 8호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		1550hp 9호	1차	15	15	15	15	15	15	48	49	47	22	14	운전중 상태양호
			2차	15	15	15	15	15	16
		1550hp 10호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		760hp 11호	1차	14	14	14	16	15	15	39	41	40	20	14	운전중 상태양호
			2차	14	14	14	15	15	15
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		6.6kV/ 380V NO 1	1차	12	12	12	* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
			2차	12	12	12
		6.6kV/ 380V NO 2	1차
			2차
		2 여과지 NO 1	1차	12	12	12	* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
			2차	12	12	12
		2 여과지 NO 2	1차
			2차
		오니장 NO 1	1차	12	12	12	* 수전중 상태양호 * 운휴중 상태양호
			2차	12	12	12
		오니장 NO 2
			1차
			2차

정수장 고,저압 전기설비(VCB, ACB반, MCC반, 정류기반)
구분	점 검 내 용	기기명	VCB( ℃ )				점검결과 및 조치사항	비고
외함	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -습기, 먼지 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지 단자함 종별 저항 측정	중계펌프 NO 1	1차	12	12	12	* 수전상태 양호 * 운휴상태 양호
			2차	12	12	12
		중계펌프 NO 2	1차
			2차
		GTR VCB 1	1차	19	19	19	* 수전상태 양호 * 외함 온도1호: 28.9℃ * 외함 온도2호: 32℃
			2차	19	19	19
		GTR VCB 2	1차	17	17	17
			2차	17	17	17
기기	-외관 및 청결상태 -고정, 인출상태 이상 유무 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -원방감시제어기능동작상태 (운전설비 포함-현장~원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수기 현시 상태 양부 -보호계전기 정정치 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비기 절연저항 측정
		380V ACB NO 1					상태 양호
		380V ACB NO 2					상태 양호
		염소투입동 MCC반					상태 양호
		외곽 조명 MCC반					상태 양호
		약품투입동 MCC반					상태 양호
		관리본관 MCC반					상태 양호
배선	-지지애자 파손, 이완 여부 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -압축단자 조임상태 양부 -압착단자 발열 및 단자카바 변색 여부 -배선의 손상, 변색 여부 -제어배선용 덕트상태 양부 -제어배선 정리상태 양부 -단자대 카바 이탈 여부 -접지선 배선상태 양부 -예비기용 전력케이블 절연 저항 측정(대지간)
		약품투입실 MCC반					상태 양호
		관리본관 MCC반					상태 양호
		염소 투입동					상태 양호
		AC220V/DC110V 송수실정류기반					AC380V ~ DC125V 상태 양호
		밧테리반 2V * 55개					상태 양호
충 전 기	-계기류 지시치 이상유무 -각종 표시램프 현시상태 이상 유무 -균등, 부동 절환장치 양부 -전압 조정기 이상 유무 -소음, 냄새 발생 유무
		AC220V/DC110V 2계열여과지 정류기반					AC380V ~ DC125V 상태 양호
		밧테리반 2V * 55개					상태 양호
		AC220V/DC110V 배출수처리장 정류기반					AC380V ~ DC118V 상태 양호
축 전 지	-외관 변형 및 청결상태 -전해액 누설 및 부족 여부 -단자 접속부 이완 여부 -단자 전압 측정
		밧테리반 12V * 9개					상태 양호
		AC220V/DC110V 중계펌프장 정류기반					AC381V ~ DC125V 상태 양호
		밧테리반 12V * 9개					상태 양호

송수펌프장, 중계펌프장 고압 전력설비
구분	점 검 내 용	기기명	모타						펌프		점검결과 및 조치내용	비고
			반 부하	케이블			권선온도	부하	부하	반 부하
				R	S	T
모 타	- 과부하 유무 - 베어링 과열 및 구리스 주입상태 - 이상소음, 진동 냄새여부 - 모타 권선온도 - 절연저항 상태 - 접지저항 상태 - 기타 상태	900HP 1호									이상 없음
		900HP 2호	25	24	24	24	62	28	15	31	이상 없음
		1700HP 3호	25	30	30	30	78	29	20	23	이상 없음
		1700HP 4호									이상 없음
		1700HP 5호									이상 없음
		1700HP 6호									이상 없음
		1550HP 7호									이상 없음
		1550HP 8호									이상 없음
		1550HP 9호	33	32	32	32	86	28	19	25	이상 없음
		1550HP 10호									이상 없음
		1550HP 11호	19	26	26	26	73	21	19	11	이상 없음
펌프	- 베어링 온도	중계펌프장 128HP 1호									이상 없음
		중계펌프장 240HP 2호									이상 없음
		중계펌프장 240HP 3호	11	12	12	12	55	33	20	28	이상 없음
		중계펌프장 240HP 4호									이상 없음
		중계펌프장 240HP 5호	13	14	14	14	56	22	21	23	이상 없음
		중계펌프장 128HP 6호	12	13	13	13	57	29	18	18	이상 없음

오니처리장 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치사항 (℃)	비 고
				R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정	오니장 6.6kV Main VCB 1	1차	15	15	15	* 운전상태 양호
			2차	15	15	15
		오니장 6.6kV Main VCB 2	1차
							* 운휴중 상태양호
			2차
		회수조 75HP NO 1	MCCB
							* 운휴중 상태양호
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			S,F
		회수조 75HP NO 2	MCCB				* 운휴중 상태양호
			S,F
		회수조 75HP NO 3	MCCB				* 운휴중 상태양호
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정
			S,F
		6.6kV/ 380-220V TR NO1	1차	22	22	22
							* 운전중 상태양호 N상:26℃
			2차	24	24	24
		6.6kV/ 380-220V TR NO2	1차				* 운휴중 상태양호
			2차
		380V ACB NO 1	1차	16	16	16
							* 운전중 상태양호 N상: 19℃ * 운휴중 상태양호
			2차	16	16	16
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		380V ACB NO 2	1차
			2차
		MCC반	1차	16	16	16	상태양호
			2차	16	16	16

2 계열여과지 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)				점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T	n
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정	6.6kV VCB NO1	1차	14	14	14		* 수전중 상태양호	*NO1 계열로 수전
			2차	14	14	14
		6.6kV VCB NO2	1차					* 운휴중 상태양호
			2차
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무	380V ACB NO 1	1차	13	13	13	14	* 수전중 상태양호
			2차	13	13	13	14
		380V ACB TIE	1차	12	12	12	13	* 수전중 상태양호
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정		2차	12	12	12	13
		380V ACB NO 2	1차					* 운휴중 상태양호
			2차
		380V ACB 3계열 NO 1	1차
			2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무	380V ACB 3계열 NO 2	1차
			2차

중계펌프장 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기기명 (HP)		V C B ( ℃ )			V C S ( ℃ )			직 렬 리 액 터(℃)			콘 덴 서	V C S	점검결과 및 조치사항	비고
				R	S	T	R	S	T	R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항 측정	고압 Main VCB1	1차	10	10	10	케	이	블						운전중 상태양호
			2차	10	10	10	9	9	9
		고압 TIE VCB	1차	10	10	10	케	이	블						운전중 상태양호
			2차	10	10	10	9	9	9
		고압 Main VCB2	1차				케 이 블								운휴중 상태양호
			2차
		128hp 1호	1차												운휴중 상태양호
			2차
주모선	-지지애자 파손,이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무	240hp 2호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		240hp 3호	1차	12	12	12	10	10	10	33	34	33	18	14	운전중 상태양호
			2차	12	12	12	10	10	10
		240hp 4호	1차												운휴중 상태양호
			2차
		240hp 5호	1차	12	12	12	11	11	11	34	35	35	20	15	운휴중 상태양호
			2차	12	12	12	11	11	11
개폐기및차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정	128hp 6호	1차	12	12	12	12	12	12	38	39	38	30	17	운전중 상태양호
			2차	12	12	12	12	12	12
		6.6kV/380v VCB NO 1	1차	14	14	14		* 운전중 상태양호
			2차	14	14	14
		6.6kV/380v VCB NO 2	1차					* 운휴중 상태양호
			2차
		380V ACB NO 1	1차	13	13	13	13	* 운전중 상태양호
			2차	13	13	13	13
		380V ACB TIE	1차	10	10	10	10	* 운전중 상태양호
			2차	10	10	10	10
		380V ACB NO 2	1차					* 운휴중 상태양호
			2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태	380V ACB 오존접촉지	1차	12	12	12	12	* 운전중 상태양호
			2차	12	12	12	12
		380V ACB 한전/발전	1차	10	10	10	10	* 운전중 상태양호
			2차	10	10	10	10