문서번호	정수운영과-392
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이춘근		김창현	03/24 이철해
협조
	정수시설과장		김창현

배출수처리장 탈수시설

코아세정수펌프 고장 및 조치계획 보고

2014. 3.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수운영과)

배출수처리장 탈수시설

코아세정수펌프 고장 및 조치계획 보고

우리정수센터 배출수처리장 코아세정수펌프 고장 및 세정수 외부유출로 배출수처리시설 운영에 차질을 빚고 있어 세정수펌프에 대한 세부점검 및 보수조치하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		세정수펌프 현황

시설명	규 격	단위	수량	용 도	제작회사	설치년도
코아세정수펌프	3.7kw	대	2	탈수기 여과포 세정	대영파워펌프	2012.6

Ⅱ		점검개요

□ 점검일시 : 2014. 3. 20(목)

□ 점검내용 : 세정수펌프 고장 및 세정수 유출상태 등

□ 점검방법 : 고장상태 육안점검

□ 점 검 자 : 환경6급 이춘근외 2명

Ⅲ		점검결과

□ 실태 및 문제점

◦ 세정수펌프 샤프트(축), 베아링, 팩킹부분 파손으로 세정수가 외부로 유출되고 있음.

□ 임시조치

◦ 정수시설과 수리반에서 예비펌프를 이용하여 현재 세정수 유출차단등 임시가동조치하였음.

□ 개선대책 및 조치의견

◦ 유효율 감소방지 및 배출수처리시설의 조속한 정상운영을 위하여 정수시설과에 세정수펌프에 대한 세부점검 및 보수를 의뢰코자함.

Ⅳ		행정사항

□ 세정수펌프 세부점검 및 고장보수 의뢰(정수시설과)

따로붙임 : 고장펌프 사진 3부. 끝.