문서번호	기전과-916
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	01/31 이종엽
협조

신내지하차도 외 7개소 원격감시제어설비 개선계획

2017. 1

성동도로사업소

(기전과)

신내지하차도 외 7개소 원격감시제어설비 개선계획

노후 원격제어설비를 최신 기종으로 교체하여 배수펌프 및 조명설비를

원활히 제어하여 차량통행의 안전성 확보에 기여코자 함

※ 원격감시제어설비 : 지하차도 현장에 근무자 부재 시 사업소 기전상황실에서

스위치 ON/OFF 역활(펌프가동 및 수위정보, CCTV감시, 조명제어)

□ 시설현황

연번	구청별	지하차도명	수중펌프(대)	발 전 기(대)	원격감시제어설비 설치년도	비 고
1	중 랑	신 내	25HP × 3 15HP × 1	125KW × 1	2005
2		동일로	40HP × 4 15HP × 1	130KW × 1	2005
3	동대문	중 랑	60HP × 2	175KW × 1	2005
4		답십리	30HP × 2	125KW × 1	2005
5	광 진	군 자	30HP × 4 3HP × 2	160KW × 1	2005
6	성 동	신 답	60HP × 3	250KW × 1	2005
7		마 장	50HP × 2 15HP × 1	100KW × 1	2005
8		성 동	30HP × 4	130KW × 1	2005

□ 교체사유

○ 2016년 수방기간 원격감시시스템(펌프가동 정보, 수위정보, CCTV 감시) 오류 등 장기 사용으로 인한 제어반 수시 오작동

○ 2005년 설치된 노후시설로 내용연수(10년)초과

□ 사업개요

○ 사업규모 : 신내지하차도외 7개소 원격감시제어장치(RTU) 교체 및 각종 케이블 교체.

○ 교체대상 : 8개소(신내, 동일로, 중랑, 답십리, 군자, 신답, 마장, 성동)

○ 사업비 : 528백만원(66,000천원 × 8개소)

○ 추진계획

- 2017. 1 ~ 2 : 설계 및 발주(조달청 구매설치)

- 2017. 3 ~ 5 : 공사시행 및 준공

□ 행정사항

○ 물품의 불용결정

- 대상 : 신내 지하차도 외 7개소 원격단말장치(RTU)

- 물품관리 소요전환조회 : 서울시 전 부서

○ 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 석촌지하차도 외 12개소

노후 배수설비개량, 시설비

첨부 : 불용결정내역서 1부. 끝.