문서번호	정수과-361
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	01/31 임철수
협조

입상활성탄지 장시간 휴지 실험 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄지 장시간 휴지실험 계획 보고

정수과-2105호(2016.6.20.) 『입상활성탄지 장시간 휴지실험 결과 보고』와 관련하여, 저수온 시기 장시간(3일) 입상활성탄지 휴지 후 재가동 운영하는 실험을 통하여 입상활성탄지 유출수의 암모니아성질소 생성과 입자수 누출 여부를 확인하고입상활성탄지 밸브 등 보수공사에 활용코자 합니다.

▢ 실험 방법

구 분	조건 1	조건 2
실험대상	- 개별 활성탄지 1개지	- 개별 활성탄지 1개지
휴지시간	- 3일(휴지 2/3 10시~2/6 10시)	3일((휴지 2/4 10시~2/7 10시)
실험조건	- 유입․유출 밸브 차단 - 지 수위 4.1m, 수온 3℃	- 유입밸브 차단, 유출밸브 열어 흡착지 내 배수 - 지 수위 0m, 수온 3℃
분 석	재가동 후 시간대별(0~12시간)로 채수하여 암모니아성질소, 입자수 분석

▢ 기타 사항

○ 현재 4℃ 이하의 저수온 시기이며, 원수 2-MIB 농도가 8ng/L 이하를 유지하고      있어 입상활성탄지 2개지 휴지로 인한 수질 영향은 미미할 것으로 판단됨.

○ 본 실험에서는 입상활성탄지의 밸브 보수작업시 소요 시간을 염두하여 3일의       휴지시간을 설정하고, 실험 결과 활성탄지 유출수의 수질(암모니아성질소, 입자      수)이 악화될 경우 휴지시간을 단축(1~2일)하여 다시 실험토록 하겠음.