문서번호	시설개선과-1188
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		01/31 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 2017년 설 연휴 기계·소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1. 31(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2017년 설 연휴대비 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2017. 1. 19 ~ 1. 26

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	- 제1수영장 스팀배관 누수 효창운동장 화장실 세면기 불량 운영기획과 탕비실 동파	연간단가계약 체결후 작업지시 서울시축구협회 통보예정 조치완료
펌프류, 탱크류 등 이상여부	이상없음
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 제1수영장 여자샤워실 배기휀 고장	전문업체 의뢰하여 개선 완료
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	이상없음
소화기,경보기,소화전, 펌프등 소방설비 상태전반	실내체육관 스프링클러 밸브 탬퍼스위치 이상	2월중 조치예정
기타사항	이상없음

2017. 1. 31.

점검자 : 지방공업주사     지 양 수

지방공업주사보   황 인 정

지방공업서기     홍 성 환

지방임기제서기보 안 영 찬