투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	밸트 탈수동 협착물분리기(B호) 드레인 배관 개선 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-2655(‘17.01.31)호와 관련입니다.

2. 우리센터 밸트 탈수동 협착물분리기(B호) 드레인 배관 개선 사업에 대해 다음과 같이 승인하니, 개선 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 밸트 탈수동 협착물분리기(B호) 드레인 배관 개선

**********밸트 탈수동 협착물분리기(B호) 드레인 배관 250A 신설 설치

**********************

나. 검토결과: 밸트 탈수동 협착물분리기(B호) 기존 드레인 배관이 수평으로 설치되어 있고 협착물처리기 내부 바닥이 슬러지가 원활히 배출되지 않고 상시 적체되어 있어스크류프레스 통해 배출되는 협착물 함수율에 영향을 주어 드레인 배관 신설 설치 전문업체의 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견: 승인

별첨: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	01/31 정종기
협조자
시행	운영과-865	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30 구의야구공원 관리사무실	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-3436-2889	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)