문서번호	서울특별시공무원수련원-749
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		곽재덕	01/31 김양수
협조

(01월)기계 안전교육

2017년 01월

서울특별시 공무원수련원

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2017년 01월  31일 수요일

□ 교육내용 : 수련원 온냉수 공급 및 누수시 차단 방법

1 시수 흐름도

가: 상수도 배관에서 지하수조로 저장     나: 지하수조에서 펌프로 고가수조로 이동    다: 고가           수조에서 8층복도 이동 남북측으로 분기되어 각 호실 라인별로 이동     라: 1층 프로트 천정           에서 조합되어 지하1층 지하2층으로 이동

2 온천수 흐름도

가: 지하2층 기계실 지하 온천저수조에서 부수타 펌프로 급탕탱크로 이동     나: 보일러로 급탕탱            크에서 가열 후 객실 및 사우나 등 수요처로 이동

3 지하수 흐름도

~ 지하수 펌프를 가동하여 지하수를 세탁실 안쪽 천정까지 이동시켜 분기관에서 각 사용처로 공급(벽촌,물레방아,화            단 등)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

냉 수

온 수

□

밸 브

사우나 밸브

세탁실 밸브

지하1층 화장실 밸브

□

부스타폄프

비트 함

4 소방용수 흐름도

가: 소화전 :지하 저수조에서 소화전 펌프를 통하여 각 사용처로 공급 또는 고가수조에서 자연압             으로 각 사용처로 공급(지하2층에서 옥상까지) 사용압력은 옥상 소화전에서 1.5㎏이상

나: 스프링 쿨러 :지하 저수조에서 소화전 펌프를 통하여 각 사용처로 이동 또는 고가수조에서 자            연압으로 각 사용처로 공급

냉 수

온 수

냉난방

밸 브

□

□

□

□

□

세미나실

남사우나

여 사우나

사무실

대 강 당

노래방

원장실

4 온냉수 누수시 처리 방법

가 각호실 누수 :객실 배관비트함에서 밸브 차단

나 각 라인별 누수 : 8층 또는 7층 각호실 차단밸브 상부에 있는 라인별 차단밸브 차단 후 지상1층         천정에서 각 라인별 밸브차단 후 드레인밸브 개방

다 사우나 누수 : 지하2층 급탕탱크 상부에서 배관비트실로 들어가 2m지점에서 사우나 냉수밸브 차단(남여사우나         따로 있음)

라 지하 1층 공동화장실 누수 : 지하2층 급탕탱크 상부에서 좌측 3m 지점에 화장실 냉수밸브 차단

마 지상 1층 공동화장실 누수 : 지하 1층 우측복도에서 여사우나 입구 상부에 1m지점에 온냉수 및 환수 차단         밸브 차단

바 지상 1층 식당 누수 : 지하 1층 세미나실 안쪽에서 왼쪽 상단 점공구 천정부위에 온냉수 및 환수        차단밸브 차단

사 세탁실 누수 : 세탁실에서 배관비트실 입구 상부에서 온냉수 및 환수 차단밸브 차단

아 지하 1층 정수기 배관 누수 : 세미나실 안쪽에서 왼쪽 상단 점공구 상단 천정부위에서 차단밸브         차단

차 공동구역 FCU메인배관 누수 : 지하 1층 세미나실 입구 상부 점공구 안 FCU메인 차단

교육대상자	전 병광	전 영 빈