문서번호	정수시설과-1023
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
윤순식	조익수	박용석		01/31 유영춘
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2017년 1월 30일               (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	윤순식,김태성			야간			조익수.이원태
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주간		야간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 19병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 5 병		0437-703	0435-566		0436-700	0676-564			0678-562
	예비용기: 5 병		5424-635	5418-639		5422-638	0679-560			0432-700
	재고용기 : 9 병		0439-697, 0667-564, 0437-565, 0664-560, 0442-563
			0665-564, 5423-635, 5416-638, 0680-560
	공 용 기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소투입기 실투입량 확인 및 이상유무점검 - 인젝터 진공압력, 시스템 진공압력, 투입기 연결배관, 염소투입 조절밸브 정상동작여부 확인 - gas leak detector 동작,개스 누설여부 점검 - float 확인 및 밸브개도 확인점검 ▶ 염소실내 각 설비 일상점검 - 염소실 염소용기내 액체압력 및 개스압력, 개스온도 적정여부 점검 - 워터펌프 진공압력 확인 점검 - 염소실 염소공급 용기 및 배관 개스 누설여부 점검 - 염소실 실내온도(16℃) 점검 및 염소용기 수량, 재고량파악 ▶ 중화설비 점검, 강제통풍시설 가동 및 점검 ▶ 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위점검 - 기화기 온도 적정여부 확인 및 점검 - 긴급차단밸브 및 안전밸브 열림상태 점검
18시~익일09시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상 없음) ▶ 실내온도(16℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 ▶ 염소 공.실용기 재고파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 ▶ 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위점검 - 진공조절기, 감압밸브, 센서등 점검 ▶ 염소투입기 1호 투입량 및 시량계 점검 - 긴급차단 및 안전밸브 작동상태 점검 ▶ 호이스트 1.2호 체인 및 안전핀상태 점검 ▶ 염소설비 용기 가스안전(암모니아수) 점검 ▶ 염소배관 및 염소시설 동결(결빙) 상태 점검 및 주변정리 ▶ 압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부 점검 ▶ 투입량 및 온도유지 적정여부 점검 ▶ 가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무 확인