문서번호	설비부-1464
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양성구		김창균	01/31 권오식
협조

『관악산 저류조 기계설비공사』

설계변경(1회) 실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

도시기반시설본부

(설비부)

『관악산 저류조 기계설비공사』

설계변경(1회) 실정보고 사항 검토보고

관악산 저류조 기계설비공사』의 설계변경 실정보고와 관련하여 감리보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 관악산 저류조 기계설비공사

□ 계 약 자 : 금보실업(주) 대표 김희수

□ 계약기간 : 2014. 4. 16. ~ 2017. 5. 30.

□ 계약금액 : 142,597,289원

관련근거

□ 서울대 정문앞 저류조 배수방식 변경[하천관리과-6130호, 2015. 04. 17.]

□ 기계설비공사 설계변경(1회) 실정보고[도림천(감)2017-10호, 2017. 01. 18.]

실정보고 내용

□ 설계변경 내역

구 분	도 급 비(원)
	변경 전	변경 후	증·감
기계설비공사	142,597,289	154,099,000	증)11,501,711

□ 설계변경 실정보고 내용

- 서울대 정문앞 저류조 펌프장 수중펌프 규격 변경

- 서울대 정문앞 저류조 펌프장 급·배기휀 규격 및 위치 변경

- 서울대 정문앞 저류조 유입구 스크린 삭제

□ 설계변경 세부내용

위 치	항목	규 격	단위	물량변경			비 고
				당초	변경	증·감
서울대 정문앞	수중 모터펌프	당초:∅200㎜×4.0㎥/min×13mH×22KW 변경:∅200㎜×4.8㎥/min×15mH×22KW	대	3	3	-	배수시간 단축을 위해 용량증대
	급기휀	당초:2.5KW×9,000CMH 변경:1.5KW×4,909CMH	개	1	1	-	용량 재선정
	배기휀	당초:1.2KW×5,300CMH 변경:1.5KW×2,454CMH	개	1	1	-	용량 재선정
	유입부 스크린	2,185㎜×1,085㎜	개	1	-	-1	3중으로 설치에 따라 삭제

건설기술관리기술자 검토의견

□ 현장여건 및 물량변경, 설계도서 등을 검토한 결과 설계변경으로 인한 계약금액 조정이 타당함

보고자 의견

□ 건설기술관리기술자의 설계변경 보고가 타당하여 승인하고 계약부서에 변경계약 의뢰

붙임  설계변경 실정보고서 1부.  끝.