문서번호	누수방지과-1034
결재일자	2017.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
최경서		유승효		02/01 강신재
협 조

2016년 공공용수 사용량 분석 보고

2017. 2.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2016년 공공용수 사용량 분석 보고

2016년 공공용수(배수지 청소, 관 세척 등) 사용량에 대하여 유수율 관리 등에 활용하고자 분석하여 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 2014 상수도통계 작성지침 (환경부, 한국상하수도협회 2015. 5.)

○ 상수도 공공용수 관리계획 (누수방지과-3497, 2010. 5. 20.)

□ 관리 현황

○ 공공 용수 : 수도 사업용수량+공공수량

○ 관리 대상

- 공사 관련 : 송․배급수관 정비공사, 배수지 건설공사, 대체급수관련 공사, 연간단가계약 공사(급수공사, 누수복구, 시설물)

- 기     타 : 배수지 청소용수, 물세척, 취약관로(관말정체 및 적수), 대체급수(수계전환)

○ 관리 제외대상 : 조정량에 포함된 용수량(소방용수 등)

○ 관리 방법 : 사업소별(월별) 산출된 세척수량 수합관리

〈2014년 상수도 통계 작성지침〉

※ 수도 사업용수량(㎥) : 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, 수도관 세척에 사용된 수량, 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, 누수방지 작업, 시설 개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등 수도 사업을 위해서 사용되어 요금징수가 되지 않는 수량을 말한다.

※ 공공수량(㎥) : 소방용수, 소방훈련용, 비상시 급수차에 의한 운반공급용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량으로 상기와 같은 공공의 용도로 사용되었다 하더라도 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않고 요금수량 혹은 기타 부과량에 포함시킨다.

□ 공공용수 사용현황

○ 용도별 사용 현황

(단위 : ㎥)

☞ 공공 용수량 중 배수지 청소용수(452,417㎥)가 51.45% 차지

- 송‧배(급)수관정비공사 관련 세척수(130,379㎥) : 14.83%

- 관말 정체, 적수 민원 해소 취약관로 퇴수량(121,941㎥) : 13.87%

- 물세척 수(Flushing) (119,854㎥) : 13.63%

- 급수공사, 누수복구, 시설물 등 연간 단가 공사(53,501㎥) : 6.08%

- 기타(수계전환 등) (1,228㎥) : 0.14%

○ 전년 대비 사용수량 비교

구분	총 공급량(㎥)	공공 용수량(㎥)
		비 율	계	연간단가	송배수관정비공사	배수지 청소용수	물세척수	취약관로	기 타 (수계전환 등)
증 / 감		0.06	-744,911	-45,318	13,435	141,854	702	13,523	-869,107
‘16년	1,162,267,583	0.08	879,320	53,501	130,379	452,417	119,854	121,941	1,228
‘15년	1,156,808,203	0.14	1,624,231	98,819	116,944	310,563	119,152	108,418	870,335

☞ 수도 사업용수는 전년대비 0.06% 감소

- 연간단가공사에 따른 세척 및 퇴수량 감소(전년대비 45.86%)

- 송‧배수관 정비공사에 따른 세척 및 퇴수량 증가(전년대비 11.49%)

- 배수지 방수‧방식공사에 따른 배수지 청수용수 증가(전년대비 45.68%)

- 수계전환(대체급수)에 따른 관세척수 감소(전년대비 99.86%)

□ 사용량 분석

○ 연간단가계약 사용량이 45.86% 감소한 것은 누수발생 건수가 전년대비 276건 감소(9,157건⇒8,881건)함에 따른 퇴수량 감소의 영향으로 보임.

○ 배수지 청소 용수가 전년대비 45.68% 증가(141,854㎥)한 것은 북부수도사업소 공릉배수지 방수‧방식 공사에 따른 청소용수(133,106㎥)가 포함되었기 때문임.

○ 2015년 뚝도아리수정수센터 고도정수를 위한 수계전환 이후 특별한 대형관로의 수계전환이 없어 관세척수 감소(869,107㎥)

○ 그밖에 송‧배수관 정비공사에 따른 관 세척수가 13,435㎥ 증가(11.49%), 관말 정체 및 적수민원 해소를 위한 퇴수량이 13,523㎥ 증가(12.47%) 되었음.

※ 사업소별 공공용수 사용량 참조

□ 향후 계획

○ 상수도 통계자료 및 유수율 산정 시 자료로 활용

○ 매월 정확한 공공용수량 파악으로 유수율 관리에 기여. 끝.

붙임) 사업소별 공공용수 사용량

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		879,320	81,619	112,570	76,387	252,214	100,119	112,915	37,546	105,950
소 계		53,501	16,241	1,853	4,889	2,994	9,278	13,689	2,976	1,581
연간단가	급수공사	22,671	9,716	1,212	2,820	81	5,900	628	1,871	443
	누수복구	11,484	0	0	1,522	1,901	2,879	3,481	1,105	596
	시 설 물	19,346	6,525	641	547	1,012	499	9,580	0	542
송배수관 등		130,379	9,035	2,349	8,880	4,275	19,747	22,284	2,671	61,138
배수지 청소용수		452,417	25,569	37,787	38,495	227,270	34,887	52,776	25,778	9,855
물세척수 (Flushing)		119,854	12,033	37,820	15,470	7,005	14,089	5,995	2,403	25,039
기타 (수계전환 등)		1,228	0	1,106	67	55	0	0	0	0
소계		121,941	18,741	31,655	8,586	10,615	22,118	18,171	3,718	8,337
취약관로	관말정체	92,465	18,134	31,655	6,386	8,417	7,464	12,880	3,251	4,278
	적수민원	29,476	607	0	2,200	2,198	14,654	5,291	467	4,059

☞ 본문으로 이동