문서번호	급수운영과-17005
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
백창진		임인택	09/05 전명수
협조	주무관		최지영
	주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(광암54)

2016.9.5.(월)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대해 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1	세척 개요

□ 기   간 : 2016.8.22.~8.25.

□ 위   치 : 광암 54블록(송파구 오금동 일대)

2	세척 결과

□ 수질검사결과

블록	구간명	위치 (구간)	관로현황				퇴수현황				수질상태
			구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량	전		후
										기존퇴수	탁도	잔류염소	탁도	잔류 염소
광암54	1구간	오금동 119 ~ 119-27	100	142	DCIP	1986	소화전	3.4	100	99	0.33	0.27	0.19	0.29
	2구간	오금동 120-11 ~ 120-7	100	65	DCIP	1986	소화전	3.5	90	90	0.28	0.20	0.17	0.36
	3구간	오금동 118-20 ~ 118	150	125	DCIP	1986	소화전	3.2	95	91	0.26	0.23	0.16	0.33
	4구간	오금동 115-15 ~ 115-11	80	75	DCIP	1986	소화전	3.5	95	95	0.25	0.29	0.19	0.34

□ 분석결과

○ 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않는 바, 초기퇴수 시 고탁도        현상 발생.

○ 물세척작업이 진행됨에 따라 잔류염소가 증가하였으며, 최종 측정값이         기준값(0.1) 이상으로 측정 됨.

○ 물세척작업이 진행됨에 따라 탁도 값이 감소하였으며, 최종 측정값이         기준값(0.5) 이하로, 수질개선에 효과가 있는 것으로 판단 됨.

붙임 : 전경사진(광암54블록) 1부.

배수관 물세척 작업일보(광암54블록) 1부.

소블록 물세척실적(광암54블록) 1부.  끝.