문서번호	방재시설부-547
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
임병길		홍석환	03/25 박종웅
협조

기존 유수지측 임시 차수벽 설치에 대한 검토보고

(송정빗물펌프장 증설공사)

2014. 3

도시기반시설본부

방재시설부

『송정빗물펌프장 증설공사』

기존 유수지측 임시 차수벽 설치에 대한 검토 보고

송정빗물펌프장증설 구간과 기존 유수지측 경계부에 우수 유입 또는 월류방지 시설인 임시차수벽(철판 t=8mm) 설치의 감리원 실정보고 사항에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사감독2처-2950호(2014. 3. 20) : 기존 유수지측 임시차수벽 설치 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5

○ 규    모 : 펌프장 증설 Q=616㎥(2대),

토출관로 신설(D=2,100→2,600㎜, L=70m)

○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 06. 19

○ 도 급 비 : 6,778백만원 (2차: 4,630백만원)

○ 시공사/감리사 : 경동산업(주)/시설관리공단

Ⅲ		보고내용

○ 임시 차수벽 설계 현황

- 송정빗물펌프장 증설구간과 기존 유수지 사이에 차수철판(t=8mm)만 설계적용 되었고 수직, 수평보강재(H-Beam 등)미반영 되었으나, 설계사에서 보완설계 결과 보강재 추가 반영 필요

○ 추진경위

- 2013.12.03. : 임시 차수벽(t=8mm)설계 재검토 요청(시설관리공단→설계사)

- 2014.02.20 : 설계사(도화Eng) 차수철판 구조검토서 제출

․철골(H-Beam 250×250, CTC 1,940mm)+물막이 철판(t=8mm)

- 2014.03.12. : 차수벽 구조검토에 대한 외부 구조전문가 자문실시

․구조계산서 해석 모델링을 실 구조물과 동일한 조건 적용 등

- 2014.03.18. : 자문의견에 대한 구조검토 보완 등 조치결과 제출 〔설계사(도화)→시설관리공단)〕

○ 주요 변경내용

- 당 초 : 차수철판(t=8mm)

- 변 경 : 차수철판(t=8mm) + 수직보강재 (H - 250×250, CTC 1.940mm)

+ 수평보강재 (H – 250×250, T - 100×204)

※ 설계 당시 차수철판(t=8mm)에 수직, 수평보강재 미반영 및 홍수위 (HWL 11.0m)에 대한 구조검토 누락되었으나 추후 보완설계 완료

○ 임시 차수벽 평면도

○ 단면도

○ 주요공종 증․감 현황

공 종	단 위	수 량		증·감	비 고
		당 초	변 경
철판(t=8mm)	톤	12.711	8.891	감) 3.82	재료비
베이스 플레이트(t=44mm)	톤	-	4.899	증) 4.899	〃
구조용 H형강 (250*250*9*14)	톤	-	11.201	증)11.201	〃
구조용 T형강 (100*204*12*12)	톤	-	3.391	증) 3.391	〃
잡철물제작설치(간단)	톤	11.555	9.276	감) 2.279	설치비
철골가공조립 및 설치	톤	11.555	18.091	증) 6.536	〃
철골제 철거	톤	-	27.37	증) 27.37	철거비

○ 공사비 증․감 현황                                    (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
철판 (t=8mm)	13,337	15,507	증) 2,170
구조용 H형강		10,749	증) 10,749
잡철물 제작설치	38,332	30,772	감) 7,560
철골가공조립 및 설치	6,110	9,566	증) 3,456
고재처리	- 4,975	- 11,623	감) 6,648
부대공(앵커설치,강재운반 등)		17,068	증) 17,068
직접공사비	52,804	72,041	증) 19,237
제 경 비	31,844	41,644	증) 9,800
도 급 비	84,648	113,685	증) 29,037

○ 감리원 조치의견

- 상기 사항을 발주처에 제출 후 결과에 따라 공사시행 및 추후 설계변경시 실물량 정산코자 함.

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한 바 우기기간중 공사의 안전성을 감안  상기와 같이 설계에 반영함이 타당한 것으로 판단되며,

○ 공사비 적용(신규단가)에 대하여는 낙찰율(85.661%)을 적용하고 추후 설계에 반영하여 정산처리코자 합니다.

붙임 : 1. 감리단 실정보고서 1부.

2. 임시 차수벽 설치 도면 1부

3. 자문의견서에 대한 조치사항 1부. 끝.