문서번호	총무과-4171
결재일자	2017.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
안재윤		박동규	02/03 정상택
협조

자동화재탐지설비 예비품 구매 및 부품 교체 보고

2017. 2.

행  정  국

(총 무 과)

자동화재탐지 설비 예비품 구매 및 부품 교체 보고

자동화재탐지 설비 중 수신기 중계반의 예비품을 구매하고 공기흡입형감지기의 필터를 교체하여 설비를 안정적으로 유지·관리 하고자 함

□ 소방설비 현황

○ 자동화재탐지설비 개요도

○ 공기흡입형감지기

- 일반 연기감지기(연기의 확산에의한 수동적 감지)와 달리 능동적으로 공기를 흡입하여 경계구역의 화재 여부를 탐지

- 본관 : 다목적홀 상부(2조), 하늘광장 상부(1조)

- 서울도서관 : 4층 초고속통신망실(1조), 첩탑(1조)

□ 문제점

○ 중계반 기판 고장 발생 시

- 중계반에 연동되어있는 감지기(최대254개) 및 설비작동 불가

- 물품수급 시까지 청사 일부구역의 화재감시 및 소화활동 취약

○ 공기흡입형감지기 필터 교체주기 도래

- 감지기 본체 필터 교체 램프 점등 및 감지능력 저하

□ 개선 계획

○ 중계반 기판(MPM Loop card) 구매

- 고장발생 시 자체 인력을 활용하여 교체

○ 공기흡입형감지기 필터 교체

- 전문업체 의뢰(진단장비 필요)

○ 추진 일정 : 2월중 시행

○ 소요예산 및 지출방법

건 명	소요예산	지출방법
중계반 기판 구매	1,200,000원	소액으로 일상경비처리
공기흡입형감지기 필터 교체	720,000원

○ 예간과목 : 행정국, 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리,

쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.