문서번호	행정지원과-1949
결재일자	2017.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
최민욱	이우재	박성주		02/03 신대현
협 조
	주무관		송종범

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

- 고덕지구 재건축 사업에 따른 -

T/F팀 제2차 정기회의 결과보고

2017. 2.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

고덕지구 재건축 사업에 따른

T/F팀 제2차 정기회의 결과보고

고덕지구 다수 재건축으로 인한 수질 특별지구 지정에 따라 수질사고 예방을 위한 T/F팀 제2차 정기회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		회 의 개 요

□ 명    칭 : 고덕지구 재건축에 따른 T/F팀 제2차 정기회의

□ 일    시 : 2017. 2. 2.(목) 13:20 ~ 16:00

□ 장    소 : 별관1층 수질실험실

□ 참석인원 : 8명 (수질팀 4 및 시설관리과 4)

□ 주요내용

❍ 고덕지구 수질저하 대책마련을 위한 자유토론

❍ 고덕지구 현장 퇴수 및 수질검사 시행방안 등

Ⅱ		수질관리 특별지구 현황

□ 고덕지구 재건축 현황

(2017. 2. 현재)

재건축명	진행상태	세대수	이주완료	미이주
계		12,310	10,540	1,770
고덕시영	입주중	2,500	2,500	-
고덕2단지	공사중	2,600	2,600	-
고덕3단지	공사중	2,580	2,580	-
고덕4단지	공사중	410	410	-
고덕5단지	관리처분계획인가	890	-	890
고덕6단지	사업시행인가	880	-	880
고덕7단지	관리처분계획인가	890	890	-
삼익파크1차	공사중	1,560	1,560	-

□ 위 치 도

□ 일반현황

❍ 면    적 : 23만㎡ (여의도 면적의 1/10)

❍ 이주세대 : 총 세대수 12,310세대 중 10,540세대 이주완료(86%)

❍ 급수환경

- 사용량 감소 : 10,965㎡/일

- ‘16년 고덕지구 내 송배수관 개량공사 등에 기인한 적수 발생

❍ 수질민원 현황

구 분	잔류염소 부족 (경보음 발생)	적수 민원	비 고
계	147	26	※ 전년대비 민원건수 3~4배 증가 ※ 적수민원 고덕지구에 집중
2015년	45	5
2016년	102	21

Ⅲ		그간의 추진실적

❍「수질특별지구 지정 및 수질사고 예방대책」수립	‘16.09.27.

❍ 관말정체수 수질검사 지점 추가 선정	‘16.10.13.

- 특별지구 내 검사지점 5개소 추가 선정

- 수질검사 결과 적합

❍ 학교 수질검사 강화	‘16.10.19.

- 음수대 및 급식실 수도꼭지 수질검사 완료

- 검사결과 모두 적합(12개 학교)

❍ T/F팀 제1차 정기회의 개최	‘16.11.17.

❍ 수질자동측정기 이전 완료	‘16.12.08.

- 강일 리버파크 → 상일동 우체국

❍ T/F팀 제2차 정기회의 개최	‘17.02.02.

Ⅳ		T/F팀 제2차 정기회의 결과

□ 회 의 내 용

❍ 총    평

- 우리 관내 고덕동 일대에서 전례 없는 대규모 재건축 사업이 밀집해서 진행 중

- 수질특별지구 지정 후 현재까지 고덕지구 내 공급계통 수질사고 없었음

- 급수 사용량 감소 및 정체 현상에 따라 수질 저하가 우려되므로 퇴수 철저 등 수질사고 사전예방 및 T/F팀 활동에 적극 동참

❍ 급수현황 변화

- 재건축 추진에 따라 인구 감소 추세이나, ‘16년 8, 9월 수계전환 등의 조치로 현 시점 급수 여건 양호

- 강일동 관말 현상으로 수질 저하 우려되나, 사전 퇴수로 수질 관리 철저

- ‘17년 고덕지구 내 대규모 송배수관 공사 없고, 고덕시영의 입주 시작으로 급수 상황에 큰 변화는 없을 것으로 전망

❍ 수질현황

- 수질자동측정기 데이터 및 현장 수질검사 결과 수질기준 이내로 적정 수질 유지

- ‘17년 4월부터 잔류염소 농도를 철저하게 관리하여 최상의 수질 수준 유지

※ 수온이 상승하는 봄철부터 잔류염소 자연감소 우려

- 관말 정체현상이 우려되는 강일동 지역에 대하여 수질자동측정기 추가 설치

- ‘17년교체 대상인 노후 수질자동측정기를 강일동 지역에 설치하여 수질감시

❍ 관련사진

□ 고덕지구 현장 퇴수 및 수질검사

❍ 위    치 : 강동구 동남로82길 147-47 앞 지하 소화전

※ 위 지역은 상습 정체지역으로 고덕2동 일대 수질을 대표하는 지점

❍ 수질검사 결과

- 측정항목 : 잔류염소 (적정농도 : 0.1 ~ 0.3 mg/L)

퇴수 전	퇴수 후 (30분)
0.05	0.21

❍ 관련사진

퇴수 현장	퇴수 전	퇴수 후(적정 상태)

※ 시료의 잔류염소 성분이 시약과 반응하여 분홍색을 나타냄

Ⅴ		개 선 방 안

□ 공사부서와의 유기적인 공조체제 구축․운영

❍ 수질팀, 공사부서와의 T/F팀을 구성, 적수발생 최소화로 본부에서 추진 중인 맛있는 물 가이드라인 수준 확보

❍ 수질민원 최소화를 위한 정기 수질검사를 확대하여 운영

❍ 관말 정체수 수질검사 지역 확대 및 정기적인 퇴수 실시

강동구 관말 정체수 수질검사(5개소) ☞ 10개소 확대 운영

❍ 고덕지구 내 학교 운동장, 급식시설 수질검사 강화

학교 운동장 수도꼭지 수질검사(반기1회) ☞ 분기 1회

(아리수 품질확인제 수질검사원 활용)

❍ 여름철 혹서기 잔류염소 소모량 급속 증가 시, 정수센터와 잔류염소 목표치 상향 조정 협조방안 강구

Ⅵ		향 후 계 획

❍ 관말 정체수 및 학교 대상 수질검사 지속 실시

❍ 노후 수질자동측정기 이전 설치 철저

❍ 수질사고 예방을 위한 T/F팀 정기회의 개최를 통한 부서간 정보공유 및      협조체계 강화