문서번호	총무과-1139
결재일자	2017.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	총무과장
염윤섭		김정천	02/03 김석태
협 조

본관 전기설비 월간점검 결과 보고(1월)

2017. 02.

품질시험소

(총무과)

본관 전기설비 월간 점검 결과 보고(1월)

품질시험소 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련규정

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2017년 01월 31일(화요일)

○ 대    상 : 본관 전기시설물

○ 점 검 자 : 염윤섭

○ 점검 내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 온도, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 저압반 MCCB판넬 선로 접속상태 점검

- 분전반 외관, 단자 접속, 누전차단기 변색, 열화상태 점검

- 본관, 별관 소방설비점검(P형 화재수신기, 소방 펌프)

○ 시설물 현황

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상2층 (4,532㎡)	특고압설비 22.9KV 700KVA	- 수변전설비 1식(수전반 2면, 변압기 2대) - 배전설비 1식(저압반 3면, MCC반 3면) - 비상발전기(200kW) 1대 - 소방(전기)설비(P형 화재수신설비) 2식

□ 설비 점검 결과

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- 고장구간개폐기(ASS), 피뢰기(LA), 계기용 변압 변류기(MOF),

전력용변압기(TR) 케이블접속, 온도, 변색 균열상태 점검 (이상없음)

- MCCB 판넬 내 선로 접속상태 점검(이상없음)

- 전력용 콘덴서 상태 점검(이상없음)

· 전력용 콘덴서로 인한 부하역률 과보상에 따라 전기요금 증가 발생

사용 안함

※ 전력용 콘덴서: 송배전계통의 부하역률을 개선하여 송전 손실의

저감이나 계통전압 의 저하를 억제하는 콘덴서

○ 발전기 점검 결과

- 발전기 기동상태 점검(이상없음)

- 연료 및 냉각수 상태 점검(이상없음)

- 냉각수 휀 동작상태 점검(이상없음)

- 발전기 외관 및 누유, 누수상태 점검(이상없음)

○ 분전반상태 점검 결과

- 분전반 점검(이상없음)

· 분전반 단자 조임

· 누전차단기 2차측 선로 열화상태 점검

○ 소방점검결과

- P형 화재수신기 동작상태 점검(이상없음)

- 소방펌프 동작상태 점검(이상없음)

□ 점검 의견

○ 위함요인 발생시 재난 발생을 방지하기위한 사용제한 등 응급조치

○ 경미한 사항은 자체인력으로 보수 조치

○ 자체인력으로 보수가 불가한 사항에 대하여는 보수공사 시행

붙임 : 1. 월간전기점검표 1부.

2. 월간점검사진 1부.