	광진소방서
수신자	(주)대호소방 김진태 귀하
(경유)
제 목	방염성능검사 시험결과 및 성적서 교부(참치가 좋은날)

1. 관련근거

가. 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 제1항

나. 민원접수-727(2017.02.02.) 「현장처리물품의 방염성능검사 신청」

다. 동대문소방서 예방과-2156(2017.2.6.)호 「방염성능검사 시험결과 알림

(73-28)」

2. 귀하께서 접수하신 「현장처리물품의 방염성능검사 신청」 결과 합격되어 방염성능검사 성적서(시료포함)를 2017. 02. 06.부터 교부하고 있으니, 우리 소방서 민원실에서 수령하여 주시기 바라며,

가. 시험대상

영업의 종류	대 상 명	대표자	위치 (소재지)	신청인
고층건축물 (11층이상)	참치가 좋은날	박종하	서울특별시 성동구 왕십리로 410 센트라스 L(129)동 1층 115호 (하왕십리동 700번지일대)	김진태

나. 시험결과 : 적합

시험항목	잔염시간 (기준:20초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시험결과(시료1)	0.0	3.0	34.2	12.3	합격

3. 앞으로 실내장식 등 구조변경시에는 불연재료 또는 준불연재료를 사용하여 주시고, 부득이하게 가연성 내장재(합판,목재) 설치시에는 이번과 같은 방법으로 현장방염처리를 필한 후 반드시 방염성능검사를 받아야 함을 다시 한 번 알려드리며,

4. 첨부하여 드린 방염성능검사 확인표시는 방염처리 장소에 붙이시고 훼손되지 않도록 관리하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사감당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ～ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소: http://eungdapso.seoul.go.kr

붙 임   1. 현장처리물품의 방염성능검사 성적서 1부.

2. 방염성능검사 확인표시 1부.

3. 부조리예방 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	조현주		예방팀장	김재근		예방과장	전결 02/06 이재출
협조자
시행	예방과-3305	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02 446 2851	/전송	02 458 0119	/	201012017@seoul.go.kr	/	부분공개(7)