문서번호	설비부-3195
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		이흥복	03/25 박기형
협조	주무관		현승주
	주무관		유영선

『아동복지센터 소방설비 성능개선공사』

예비 준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

『아동복지센터 소방설비 성능개선공사』

예비 준공감사 결과보고

『아동복지센터 소방설비 성능개선공사』의 예비 준공검사를

실시하고 그 결과를 보고드림

1		공사 개요

○ 공 사 명  : 아동복지센터 소방설비 성능개선공사

○ 규    모  : 지하1층/지상2층, 연면적 2,307㎡

- 간이스프링클러 배관 및 펌프, 자탐설비 및 화재속보설비, 등기구 교체 등 1식

○ 공사기간  : ’14.1.02 ~ ’14.5.01.

○ 시 공 사  : 기계-삼성기계공무(주), 전기-(주)분천이엔지

○ 공사금액  : 363백만원(기계 256백만원,전기 107백만원)

○ 감 리 단  : (주)동남엠이씨

2		관련 근거

○ 행정2부시장 방침 제 27(’14.2.16.)호  예비 준공검사 이행실태 보고

○ 설비부-2931(’14.3.18.)호  예비 준공검사 시행계획 보고

3		예비 준공검사 결과보고

○ 검사 일시  :  ’14. 3. 21. 14:30~16:30

○ 검사 참여자

- 검사자 : 조기성(기계), 김홍석(전기), 정재흥(건축) 주무관

- 입회자 : 박경철(기계), 유영선(전기), 현승주(건축), 아동복지센터 관계자,

감리단 및 시공사

○ 검사 내용  :

- 준공기한 내 준공가능 여부 및 미진사항

- 아동복지센터 시설운영의 편리성 여부(불편사항) 등

○ 검사 결과 및 조치 계획

분야	검사결과	조치계획	비 고
기 계	옥상 저수조 수위 표기 요함 옥상 및 밸브실 배관서포트 고정 요함 지하1층 밸브실 청소 요함	‣3.31.까지 조치예정 〃 〃
전 기	전기실 소방용차단기 명판부착 요함 발전기실 전등스위치 재시공 요함	‣3.31.까지 조치예정 〃
건 축	천장 테두리 코킹 마감 요함 1층(자원봉사실) 점검구 추가설치 필요 2층(다사랑방) 점검구 위치변경 요함	‣3.31.까지 조치예정 〃 〃

4		향후 계획

○ ’14. 3. : 예비 준공검사 결과 미진사항 보완

○ ’14. 4. : 공사준공 및 인계․인수