연구실 등 소방검사 체크리스트(*****)

검사기간: 2017.01.09.~01.13.

1. 일반현황

기 관 명

*****

소재지

**************

*********************    )

대 표 자

*****

*****

관리자

김 종 완

종사자 수

총 2,400명

(외국인 100명)

연구동 수

12 개동

154실

취급물질

연번	기관명	연구동명	대표취급물질 (kg또는L)	관계인 (연락처)	비 고 (검사결과)
1	연세대학교	제1공학관(10실)		한학수외 9명	양호
2	연세대학교	제2공학관(33실)		한균희외 32명	비상구 등 현지시정5건
3	연세대학교	제3공학관(1실)		박준홍	양호
4	연세대학교	공과대학별관 (1실)		문주호	양호
5	연세대학교	공학원(13실)		박노철외 12명	2016년12월중 자체점검실시 결과로 갈음
6	연세대학교	과학관(15실)		조만호외 14명	“
7	연세대학교	과학원(30실)		송기원외 29명	“
8	연세대학교	산학협동연구관 (3실)		백융기 (2123-8320)	“
9	연세대학교	삼성관(11실)		박태선외 10명	“
10	연세대학교	연세유업(2실)		이창하외 1명	“
11	연세대학교	첨단과학기술 연구관(26실)		천진우외 25명	양호
12	연세대학교	GS칼텍스산학 협력관(9실)		류두열외 8명	양호

※ 별첨 엑셀서식 활용

위험물시설

허가

■ 대  상(대상물질 : 제4류  완공일자 : 2015. 8. 7.)

※ 옥내저장소 1개소 : 연세대학교 과학관

□ 비대상

2.검사항목 및 결과

구 분	검사항목		검사결과
연구실안전법적용대상	○ 연구실안전환경관리자 지정 여부 ⇒ 연구실안전법 제3조 및 시행령 제3조 관련 별표1(법률 적용대상) 제6조의2(연구실안전환경관리자 지정)		지정 관리됨 (김종완)
	○ 안전관리규정 확인 및 준수 여부 ⇒ 연구실안전법 제6조(안전관리규정의 작성 및 준수 등))		작성 준수됨
	○ 안전점검 실시 여부 ⇒ 연구실안전법 제7조(안전점검 및 정밀안전진단 지침), 제8조 (안전점검의 실시), 제9조(정밀안전진단 실시)		실시됨
위험물 안전관리법	○ 위험물제조소등 허가 여부 및 무 허가 위험물 저장 취급 여부	1. 지정수량이상으로 허가를 받은 경우 가. 위험물안전관리자 선임여부 ⇒ 자격,신고 여부, 저장·취급시 감독 여부 나. 허가된 품명,수량,지정수량 배수 외 저장·취급 기준 준수 여부 다. 허가받은 위험물 시설이 적법하게 유지관리 되고 있는지 여부 라. 허가된 위험물 시설 외 위험물 건축물의 증·개축 또는 배관 등 시설 변경의 적정성 여부, 변경허가 여부	- 안전관리자 천성목 선임됨 - 저장·취급기준 준수함 위험물 시설 등 관리상태 적정함
		2. 지정수량이상이나 허가를 받지 않은 경우 ⇒ 위험물안전관리법 제5조 1항 및 제6조 1항 여부사항 확인하여 의법 처리	특이사항 없음
	○ 지정수량 미만의 위험물을 저장· 취급 하는 경우	1. 서울시 위험물안전관리 조례 기준 준수 여부 가. 지정수량 미만의 위험물의 저장 또는 취급 기준 준수 여부 나. 서울시 위험물안전관리 조례에서 규정하고 있는 시설 기준 등 준수 여부 등	- 적정 관리됨
소량위험물 관리실태 (지정수량 미만~ 지정수량 1/5이상)	- 보유중인 위험물의 성질에 따른 차광 또는 환기		적정 관리됨
	- 보유중인 위험물의 성질에 적합한 온도, 습도 유지		적정 관리됨
	- 가연성 가스나 미분이 체류할 우려가 있는 장소에서 불티를 일으키는 공구, 신발 등 사용 여부		특이사항 없음
	- 보기 쉬운 곳에 위험물의 종류·품명·최대수량 및 화재예방상 필요한 주의사항을 기재한 게시판 설치 여부		적정함
위험물 용기 표시	- 위험물의 품명·위험등급·화학명, 수량, 수용성 - 수납하는 위험물에 따른 주의사항		적정함
기타 사항	- 제2 공학관 B605호, B515호 페기시약 처리 미흡한 현지 시정 - 제2공학관 B507호,B525호,B231호 연구실 비상구 앞 실험기기 등 적치된 것 현지시정

2017년 01월 13일

검사자 : 소속   예방과       직급  소방경      성명  장 동 화  (서명)

검사자 : 소속   예방과       직급  소방위      성명  황 중 연  (서명)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	황중연		장동화		02/06 김두일
협조