문서번호	도시철도설비부-1443
결재일자	2017.2.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		이명수	02/06 정찬웅
협 조
	설비공사과장			황영일

우이-신설 도시철도 민간투자사업

제13차 기계분야 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

우이-신설 도시철도 민간투자사업

기계분야 제13차 공정회의 결과보고

우이-신설 도시철도 민간투자사업의 원할한 사업추진 및 공정관리 확인을 위한 기계분야 공정회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2017. 2. 2.(목)  15:00 ~ 17:30

○ 장  소 : 우이3공구 감리단사무실

○ 참석자 : 13명

- 본  부 : 설비계획과장. 공사관리관 5명

- 외  부 : 공구별 기계감리원 4명, 시공사 3명

□ 보고현황

○ 보고방법 : 회의자료에 의거 각 공구 감리원이 보고

○ 보고내용

- 각 공구 공정별 추진현황

- 승강설비(E/V, E/S) 추진현황

- 각 공구별 현안사항 및 기타사항 등

□ 회의결과

○ 1 공구 : 정거장 건축분야 마감 지연으로 소방검사 차질 예상

- L01~L03정거장 내부 마감 및 L02정거장 옥상 마감지연으로 소방시설 완공검사 지연예상

- 차량기지 관련 소음 민원 발생

∙ 원    인 : 옥상층 일체형 냉․온수기로 인한 소음으로 조사

∙ 조치방안 : 소음 측정 등 현장 조사 후 방음벽 등으로 조치예정

○ 2 공구 : 3월까지 모든 공정 완료 예정

- 3/13일 사전점검 이전 자동제어를 포함한 모든 공정 완료조치

- L03S2 환기구 수평풍도 구조물내 제연을 위한 개구부 설치 필요

○ 3 공구 : 외부구조물과 연계된 토목공정 지연

- 승강시설(L09 2번출입구, L10 1번출입구) 지연이 예상

- 본선 송풍기(L08E), 집수정 펌프 설치 지연

○ 4 공구 : 환승통로 관련 엘리베이터 설치 지연

- 승강로 누수로 인하여 엘리베이터 설치가 예정일보다 약10일 지연되므로 설치기한 단축방안 마련

- 집수정 내부청소 미비로 배수펌프 설치 지연

○ 공통사항

- 선행공정 지연이 예상되므로 소방 완공 검사 단축을 위한 방안마련

→ 시수 인입지연 대비 물차를 이용한 충수로 각종 펌프 개별시험

- 시설물검증시험(4/19) 이전 승강설비가 완료 될 수 있도록 조치

□ 지시사항

- 선행 공정 지연으로 어려움이 따르지만 7/29일 개통은 시민과의 약속임. 선행공종과 긴밀한 협의도 하고 후속공정에서 공정을 단축하는 등 개통일정을 지키는데 모두의 힘을 합쳐야 함

- 3/13일 사전점검 대비 2주전 자체점검을 할 수 있도록 준비해 주기 바람

- 안전관리의 기본에 허술함이 없도록 관리에 철저히 하여 주시기 바람

□ 향후계획

○ 2017. 3. 2.(목) 제14차 기계분야 공정회의 실시

붙임: 1. 공구별 공정회의 자료 1부.

2. 공정회의 참석부 1부.

3. 공정회의 진행 사진 1부.  끝.