문서번호	시설관리과-285
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
김현돈	한명석	03/25 代강신재

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(동부수도)

2014. 03

상수도사업본부

(시설관리과)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(동부)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 동부수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 증압장 기전설비 등에 대한 일제 점검결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 동부수도사업소 12개소

- 제어센터 1개소, 가압장 3개소, 증압장 8개소

○ 점검기간 : ’14. 3. 11(화) ~ 3. 14(금)

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈, 전기운영주사보 주광복, 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 증압장 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 5건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
5건	2	1	1	1

○ 주요 지적사항

- 상위 진공차단기 차단상태에서 디지털계전기 전압값 계측 : 대현산(배)가압장

- 장비반입구 용 방수맨홀 조적상태 불량으로 붕괴우려  : 응봉증압장

- 모터펌프 외함 접지상태, 케이블 굵기, 본딩 등 시공불량  : 청량리증압장 등

- 수전반 구조가 점검자의 혼선을 유발할수 있어  안전사고가 우려됨  : 용마산(배)가압장

- 점검용 사다리 시공불량으로 추락 등 안전사고 우려 : 옥수2증압장 등

<주요 지적사항 현황사진>

VCB 차단상태에서 전압계측 (대현산(배)가압장)	장비반입구 조적상태 불량 (응봉증압장)	혼선에 의한 안전사고 우려 (용마산(배)가압장)
모터펌프 외함 접지상태 불량 (휘경A, 청량리, 이문증압장)	증압장 출입시 안전사고 우려 (옥수2, 응봉, 응봉2증압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨 참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 동부수도사업소에 보완 지시

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

붙임 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 동부수도사업소 제어센터 등 12개소

□ 점검기간 : ’14. 3. 11(화) ~ 3. 14(금)

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 지적사항 : 5건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
대현산(배) 가압장	○ 상위 차단기 차단상태에서 전압계측 상위 차단기가 OFF된 상태에서 FEEDER VCB, PT, CT, SA반 지팜 전압 계측값이 측정됨 ⇒ 차단기 및 계측기 점검 할 것.
옥수2, 응봉, 응봉2 증압장	○ 증압장 출입시 안전사고 우려 증압장 점검용 사다리가 벽면에 붙어있거나 각도가 안쪽방향으로 기울러 있어 안전사고 우려 ⇒ 점검용 사다리 정비 할 것.
휘경A, 청량리, 이문 증압장	○ 모터펌프 외함 접지상태 불량 펌프장 모터펌프 외함 접지상태, 접지케이블 굵기, 접지선 본딩상태 등이 부적절하게 시공됨 ⇒ 모터펌프 외함접지 정비 할 것.
용마산(배) 가압장	○ 점검자의 혼선에 의한 안전사고 우려 인입케이블이 수전반 하부측으로 입선되어 있고, 메인 차단기가 없어 버스바는 항상 가압된 상태로 점검자의 혼선을 유발한 안전사고가 우려됨 ⇒ 점검자 혼선을 유발하지 않도록 정비 할 것.
응봉 증압장	○ 장비반입구 조적상태 불량 장비반입구 용 방수맨홀 조적상태 불량으로 붕괴우려 ⇒ 장비반입구 맨홀 정비 할 것.