문서번호	기전설비과-590
결재일자	2017.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	02/06 박상돈
협조

한강공원 당산역 승강기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

한강공원 당산역 승강기 고장 보고

한강공원내 당산역에 설치되어 있는 승강기 일부 부품의 고장으로   승강기 운행을 정지하였기에 그 원인 및 조치계획을 보고 드림.

□ 승강기 현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	제작업체	안내센터
당산철교 승강기	17인승×1 1,150㎏	11kw	`09. 11. 17	㈜금호 엘리베이터	양화

□ 고장개요

○ 고장일시 : 2017. 2. 5(일) 15:00경

○ 장소(위치) : 당산역(당산철교 - 양화안내센터)

○ 고장원인

- 승강기 주요부품 중 승강기 문을 개폐하는 카 휠의 축에서 키소손 및 마모 로 승강기 문 여닫음이 원활치 않음.

○ 고장 현황사진

승강기 도어의 휠 및 축의 소손·마모 (키가 없으며 축, 휠의 마모 손상)	승강기 도어 모터의 구동력이 전달되지 않음

□ 조치사항

○’17. 2. 5(일) : 고장접수 및 점검(유지관리업체)

- 승강기 카도어 축, 휠의 키 마모 및 소손

○ 2017.2.5. 15:00(일) : 승강기 운행정지 조치

- 안전확보 : 유지관리업체[(주) 고암에이스)], 안내센터(양화)

· 운행정지 안내문 부착 및 현장순찰 통한 민원안내 등

○’17. 2. 6  : 도어 축 및 휠 부품 주문제작 의뢰(기성품이 없어 주문제작)

○’17. 2. 10 : 부품 교체 예정

□ 보고자 의견

○ 승강기 문 개폐 부품고장으로 도어 축 및 휠의 키 등 주요부품을 주문제작(승강기 유지관리용역 고암에이스) `17.2.10일 까지 수리완료하여 이용시민의 불편을 최소화 하고자 함.

□ 행정사항

○ 부품 제작 및 교체 비용은 유지관리 기성내역에 포함 처리.

○ 승강기 운행중단에 따른 민원응대 협조요청(양화안내센터). 끝.