문서번호	정수시설과-460
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정태광		02/07 남효돈
협 조

제1정수장 여과지 샘플링 펌프

및 환풍기 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

제1정수장 여과지 샘플링 펌프 및 환풍기 점검 보고

제1정수장 여과지 샘플링 펌프 및 환풍기를 점검하고 고장 발생한 설비를 신속히 정비하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 점검 현황 및 대책

점검 일시 : 2017. 2. 6(점검자 공업주사 정태광 외 2명)

점검 현황

점검 기기명	형식 및 규격	시설현황	고장 발생 내용
여과지 샘플링펌프	심정용 수중펌프 95ℓ/min×75m×0.75kw	4대	- 잦은 수위변동에 의한 공회전으로 전동기가 열화, 소손되어 가동 불가 2대(#1,3계열)
여과지 환풍기	EK-3070, 220V, 20㎥/min 30cm/348*348mm	48개	- 염소가스 및 습한 환경에 장기간 가동으로 열화, 소손되어 가동 불가 15개(#2계열 2개, #3계열 7개, #4계열 6개)

대 책

◈ 제1정수장 여과지 샘플링 펌프

⇒ #1,3계열 샘플링 펌프를 수위 변동이 적은 정수로 위치로 이설         하고 교체

◈ 제1정수장 여과지 환풍기

⇒ 고장난 환풍기 15개 교체

□ 현황 사진

#1계열 여과지 샘프링 펌프	#3계열 여과지 샘프링 펌프
고장난 제1정수장 여과지 환풍기

□ 조치계획

정비방법 : 물품구매로 정비하고 신용카드 결재 후 결재계좌 입금

소요예산 :  약 483만원

예산과목  :  상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비). 끝.