염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	우안제	02/07 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2017. 2.7.
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가동일 : 2017. 2. 6.(월)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							1.2	-1.7
북악배수지	0.31	0.31
불광계통			0.01	0.01	0.27	0.26	88,273	87,932
백련계통	0.30	0.30	0.01	0.01	0.25	0.26	72,344	79,247
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.25	0.25	16,372	14,652
삼우배수지	0.23	0.23			0.19	0.20	3,850	4,112

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	120	121	4.32	4.35
백련계통	97	103	3.49	3.70
홍은,홍제계통	22	20	0.79	0.72
삼우배수지
계	239	244	8.6	8.77	1,701/1,693

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.