문서번호	급수운영과-2178
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강동수도사업소장
한호진		전명수	02/07 신대현
협조
	시설관리과장		김태형

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년 상수도관 누수탐지 추진계획

2017. 02.

강동수도사업소

(급수운영과)

2017년 상수도관 누수탐지 추진계획

각종 상수도 시설물에서 발생되는 누수에 대해 체계적인 누수탐지

를 실시하여 누수를 조기에 발견∙보수하는 등 안정적인 급수공급과   유수율 향상에 기여코자 함.

1		2016년 추진실적

□ 누수탐지 추진실적 : 156건(목표 145건)

○ 구경별 현황                                       (단위 : 건수)

구경 계	13~25㎜	30~50㎜	80~300㎜	350㎜ 이상
156	111	23	20	2

○ 재질별 현황                                       (단위 : 건수)

계	동관	아연도 강 관	덕타일 주철관	스테인 레 스	PVC	강관	PE	앵글 밸브
156	66	43	18	15	9	3	1	1

□ 탐지결과 분석

○ 유수율 향상과 누수발생 감소로 누수탐지 적출건수는 총 156건으로     2015년 189건 보다 33건 (17.5%)이 감소하였음

○ 구경별로 50mm이하 급수관이 134건(85.9%)으로 가장 많음

○ 재질별로는 동관이 66건(42.3%)으로 가장 많고 다음으로 아연도

강관이 43건(27.6%) 순임

2		2017년 추진계획

□ 탐지 목표 : 135건(다점식 95건, 음청식 40건)

○ 분기별 추진계획

목 표		분 기 별 목 표
		1/4(20%)	2/4(30%)	3/4(30%)	4/4(20%)
누계	135	27	41	40	27

□ 탐지장비 및 인력

누수탐지기				배 관 탐지기 (대)	철개 탐지기 (대)	차 량 (대)	탐지 직원	기간제근로자
다 점 형		이점형 (대)	음청식 (대)
								인원	소요예산 (천원)
장비 (대)	로거 (개)
4	30	1	7	4	3	2	3	5	130,761

□ 추진 방향

○ 누수량이 많고 시민생활 불편이 우려되는 중․대형관로를 집중탐지

○ 상시누수진단 시스템을 활용, 취약지역 누수 조기발견 등 탐지활동       강화 도모

□ 추진 방법

○ 다점형 상관식 누수탐지(24시간 탐지) ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

○ 상시누수진단시스템 ⇨ 로거 설치후 2~3개월 간 상시 분석

○ 정밀탐지가 필요한 관로 ⇨ 다점형 상관식 탐지, 음청식 탐지 병행

‣ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등 집중탐지

‣ 연간 탐지대상, 순위 등 자체 실정을 감안, 종합 탐지계획수립 시행

□ 세부 추진계획

○ 누수 취약지역 집중탐지 : 총 2회(상·하반기 각1회)

	단일배관 · 수계전환 불가지역 : 36개 관로, 3.6㎞
	지하철 공사장 노출관로 : 7개 공구, 4.8㎞
	누수다발관로 탐지(3회 이상 누수발생) : 13개관로, 1.8㎞
	누수 취약관로(광암정수장 송수관로) : 21㎞

○ 하수박스내 누수탐지 : 총 2회(상·하반기 각1회)

- 하수박스 : 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

○ 다점형상관식 집중탐지 : 누수 다발 블록 및 관로 우선탐지

<최근 3년간 누수발생 소블록 현황>

구 분	계 (소블록 수)	누수발생 현황
		40건 이상	11～39건	10건 이하
소블록	161	5	79	77

	40건 이상 : 년 3회이상 반복탐지
	11~39건 : 년 2회이상 반복탐지
	10건 이하 : 년 1회이상 탐지

○ 음청식 누수탐지 : 민원탐지 및 지하철 역사, 대형공사장 주변 등

대 상 (32개 역사)		분기별 목표						비고
		2/4		3/4		4/4
구경(㎜)	연장(㎞)	역사	연장	역사	연장	역사	연장
D=80～400	16	2,9호선 10개역사	5.2	3,8호선 9개역사	5.2	5호선 13개역사	5.6

3		행정사항

○ 탐지결과를 GIS(누수탐지 및 누수복구프로그램) 입력 철저 및

누수탐지 추진실적을 월 단위 본부 보고철저 : 익월 7일까지

따로붙임 : 1. 2017년 누수 취약지역 현황 1부.

2. 탐지실적(월보) 보고 양식 1부.  끝.