		동작소방서
수신	***********************************
(경유)
제목	공동주택 정화조 및 우수조 소방시설 적용 관련 질의에 따른 회신

1. 평소 소방행정에 대한 깊은 관심에 감사 드립니다.

2. 민원접수-373(2017.2.7.)호 “공동주택 정화조 및 우수조 스프링클러헤드 및 감지기 설치 제외 적용 검토요청”와 관련하여 질의하신 사항을 아래와 같이 회신하여 드립니다.

【질의요지】

가. 정화조 관리층의 스프링클러설비 및 옥내소화전 설치 제외 가능여부

나. 우수조 및 저류조의 펌프실, 중간관리층 스프링클러설비 설치 제외 가능여부

다. 정화조 관리층 화재감지기 설치 제외 가능 여부

【답    변】

가. 정화조 관리층(면적 184.90㎡)은 아파트와 별동으로 설치되어 소방시설 적용 제외 대상입니다.

나. 우수조 및 저류조의 펌프실은 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제15조(헤드의 설치제외) 제1항 8호 및 13호에 의거 스프링클러설비 설치 제외가 가능하나, 중간관리층은 제외 대상이 아닙니다.

다. 정화조 관리층(면적 184.90㎡) 화재감지기는 별동으로 설치되어 감지기 설치 제외 대상입니다.

※ 귀하의 질의에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 동작소방서 예방과(☏ 02-845-1195 담당자 김동현)로 문의하시거나, 추가로 민원을 신청하시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 또한, 본 회신 내용은 해당 질의에만 국한됨을 알려드립니다.

붙 임 민원질의 1부.  끝.

							동작소방서장
담당자							김동현			예방팀장					박종률					예방과장					02/07 박주경
협조자
시행			예방과-2103									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 예방과 (신대방동)															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02)845-1195						/전송			02)846-1194					/	buddevil@seoul.go.kr												/	부분공개(6)