문서번호	배수과-2003
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	배수과장	급수부장
남정열	박기범	03/25 이상홍

송배수관 정비사업 시행관련

비굴착갱생(신기술) 적용 검토회의 결과보고

2014. 03.

상수도사업본부

(급 수 부)

송배수관 정비사업 시행관련

비굴착갱생(신기술) 적용여부 검토회의 결과보고

비굴착갱생공법(신기술) 적용여부를 위한 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의 개요

○ 개최일시 : 2014. 3.25.(화). 10:00

○ 회의장소 : 급수부장실

○ 검토위원 : 급수부장, 급수계획과장, 배수과장, 급수운영과장, 급수설비과장

○ 검토대상 공사현황

사업소	공 사 명	공사개요		비굴착 사유
		구경 (mm)	연장 (m)
서 부	응암역~와산교간 송배수관정비공사	700	1,100	교통 서비스수준 D급 : 1,100m 지하매설물 지장 : - 기 타 : -
북 부	도봉세무서~미아삼거리 간 송배수관정비공사	900	900	교통 서비스수준 D급 : 900m 지하매설물 지장 : 900m 기 타 : -
남 부	신길주유소앞 ~우신초 사거리 송배수관정비공사	800	1,000	교통 서비스수준 D급 : 200m 지하매설물 지장 : 700m 기 타 : 100m
강 남	무지개아파트~사평대로 간 송배수관정비공사	900	1,000	교통 서비스수준 D급 : - 지하매설물 지장 : 1,000m 기 타 : -

□ 주요 검토내용

○ 기존관의 재질이 구조적으로 안전하여 비굴착갱생공사 적용가능여부

○ 수도정비 기본계획 등 향후 공급계획을 검토하여 관경의 적정여부

○ 국토해양부 제공 도로용량편람에 의한 서비스 수준 분류에서 D급이상

○ 지하매설물이 혼재되어 굴착공사시 굴착폭의 확보가 어려운 지역

○ 대형 시설물 횡단( 철도, 하천, 등)

□ 검토결과 조치사항

○ 교통량분석, 지하매설물 자료 등 발주부서 조사자료를 “비굴착갱생(신기술)적용을 위한 조사표”에 해당 항목별로 보완작성이 필요함.

○ 누수가 있었던 관로는 누수원인을 파악하여 원인이 전식원인일 경우  전식방지시설이 필요함

○ 공사대상관로에 대하여 관종, 부설연도, 수도정비기본계획 등 상위계획검토결과에 대한 기본자료 검토가 용이하도록 1장으로 작성할 것.

□ 검토결과 의결사항

○ 검토결과 : 조건부 승인

○ 사업별 검토결과

사업소	공 사 명	공사개요		검토결과
		구경 (mm)	연장 (m)
서 부	응암역~와산교간 송배수관정비공사	700	1,100	○ 공통사항
북 부	도봉세무서~미아삼거리 간 송배수관정비공사	900	900	○ 공통사항 및 누수발생원인 조사 및 전식방지 필요성 검토
남 부	신길주유소앞 ~우신초 사거리 송배수관정비공사	800	1,000	○ 공통사항
강 남	무지개아파트~사평대로 간 송배수관정비공사	900	1,000	○ 공통사항

- 공통사항

· 신기술 적용을 위한 조사표에 해당 항목별로 작성 보완

· 공사대상관로에 대하여 관종, 부설연도, 수도정비기본계획 등 상위계획검토결과에 대한 기본자료 검토가 용이하도록 1장으로 작성할 것.

□ 향후 계획

○ 검토결과 발주부서 통보

○ 발주부서에서는 검토결과에 따라 지적사항 보완하고 공법선정 절차 이행

별첨 : 비굴착갱생공법(신기술) 적용을 위한 타당성 검토회의 의견서 4부. 끝.