문서번호	운영과-1069
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		02/07 정종기
협 조
	주무관			염진록

제3소화조 가온 온수순환관 외 1종 누수로 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2

서울특별시 중랑물재생센터

(운 영 과)

제3소화조 가온 온수순환관 외 1종 누수로 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3소화조 가온 온수순환관 이음부에서 누수가 발생되어 아래과 같이 조치하고자 보고합니다.

1		점검현황

점검일시 : 2017. 01. 23 ~ 01. 25

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영

점검내용 : 제3소화조 가온설비 운영점검

2		점검현황

제3소화조(A.B계열) 가온용 온수순환관 운영 중 정전 후 재가동시 워터햄머 발생으로 유리섬유복합관 곡관부위와 연결구에서 누수가 발생되어 보수가 요구됨

제3벨트탈수동 탈수기 세척수 공급관 노후 및 공급수량 부족으로 교체가 요구됨

3		조치계획

제3처리장 소화조 가온 온수순환관 중 이탈 우려가 있는 유리섬유복합관 곡관을 배관용 탄소강관으로 부분 교체하고 자 함.

- 온수순환관 교체 : 배관용 탄소강관 250A * 2.4m

- 온수순환관 설치 : 배관용 탄소강관 300A * 3.7m

제3처리장 벨트탈수기동 원심탈수기 세척수 공급관 관경을 확대하고 탈수기별로 설치하여 탈수설비 운영에 만전을 기하고자 함.

- 세척수 공급관 개선 설치 : STS(32~50A) * 10m

지하공동구 온수배관 설치는 전문기술력과 긴급성이 요구되어 보수실적이 있는 업체에 의뢰하여 긴급 시행하고자 함.

3		시행방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,950,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.