문서번호	시설개선과-1471
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이용진		이재권	02/07 최용덕
협조	주무관		김기탁
	주무관		노성민

2017년 설연휴 대비 전기·통신분야 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2017년 설연휴 대비 -

전기․통신분야 안전점검 결과보고

○점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장

효창운동장, 구의야구공원

○점검기간 : 2017.01.19. ~ 2017.01.26

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
공동구, 특고압 케이블 수배전설비, 분전반 이상여부 가로등, 공원등, 실내등 부점등 발생여부 냉난방설비 전원 이상여부 전기설비 누전여부 기타 전기관련 안전사고 발생여부 점검	- 체육공원 공원등 부점등 2등 발생	- 조치완료 (감전보호기 및 안정기 교체)
	제2수영장 스킨스쿠버 지하 충전실 전열콘센트 파손	- 조치완료 (전열콘센트 교체)
	실내수영장 태양광발전설비용 인버터 고장	- 조치예정(2월 17완료) (인버터업체에 보수작업 의뢰)
	제1수영장 여자탈의실 환기펌프용 스위치 파손	- 조치완료 (스위치 교체)
	제1수영장 샤워실 등기구 절연파괴	- 조치완료 (샤워실 등기구 교체)
교환설비, 전광판설비 음향설비, 통신케이블 등 이상여부	효창운동장 출입구방향 CCTV 2개소 화질불량 발생	- 조치완료 (화질불량 개소 재접속 및 운영시스템 리셋)

2017.   2.   6.

점 검 자 : 공업6급  이 재 권  (인)

공업7급  김 기 탁  (인)

공업7급  이 용 진  (인)

통신8급  노 성 민  (인)