문서번호	시설관리과-2463
결재일자	2017.2.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
권혁주	김근용	代김근용	02/07 이인걸
협 조
	급수운영과장		김정수
	수질팀장		김철
	주무관		변수지
	주무관		박용석

2017년

저수조 위생조치 및 옥내급수관 상태검사 관리계획 보고

2017. 2

강서수도사업소

2017년

저수조 위생조치 및 옥내급수관 상태검사 관리계획 보고

안전하고 깨끗한 수질관리를 위해 저수조 위생조치 및 옥내급수관 상태(정체수)수질검사 관리계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

○ 급수설비관리 업무처리지침 개정[급수설비과-2918(2012.6.26.)]

□ 관리계획

○ 기   간: 2017.2. ~ 12월(상반기 2~6/하반기 7~12)

○ 대   상

[단위: 동·단지]

구분	저수조(물탱크)				옥내급수관 상태검사 (2년주기)
	청소(반기1회이상)			수질검사(연1회)
	계	대형＊	소형＊＊	대형
계	2,020	1,783	237	1,783	98
양천구	595	510	85	510	41
구로구	531	468	63	468	27
강서구	894	805	89	805	30

＊ 대형저수조: 연면적 5,000㎡ 이상 건축물 또는 시설 등

＊＊소형저수조: 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물 또는 시설물로써 저수조를 거쳐서 수돗물을

공급하는 건축물이나 시설

○ 방   법

- 저수조(대‧소) 청소, 교육, 위생점검표 및 수질검사 이행 여부 점검

- 옥내급수관 상태(정체수)수질검사 이행 여부 등 점검

□ 세부계획

○ 저수조 청소 및 수질검사 이행 확인

구 분	청 소 (대·소형)	수질검사(대형)
실시주체	- 건축물소유자 및 관리자 (저수조청소업자 대행가능)	- 건축물소유자 및 관리자 (먹는물수질검사기관 의뢰)
주 기	- 연 2회(반기 1회)	- 마지막 검사일로부터 1년이내 1회 이상 실시 확인
내 용	- 상·하반기 저수조 청소시행 안내문발송 - 급수학교 개학 직전·후 저수조 청소 유도(방학기간(2～3월),(8～9월) - 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전 청소	- 저수조 가장 가까운 수도꼭지에서 채수 - 수도꼭지의 먹는물 유리잔류염소 항상 0.1㎎/ℓ이상이 되도록 요청 - 부적합 항목에 대한 재검사 실시 등 수질기준 적합여부 확인

○ 대형저수조 수도시설의 관리교육 이행 확인(수도법 제36조)

- 대 상: 건축물 소유자나 관리자(대상자가 된 날로부터 1년이내 8hr)

○ 옥내급수관 상태(정체수)수질검사 이행 확인

- 주 기: 준공검사 후 5년이 지난날로부터 2년 주기로 일반검사 실시

- 옥내급수관 상태검사 및 수질검사 항목, 기준 적정 여부

구 분	탁도	pH	색도	철	구리	아연	납
수질기준	1.0NTU이하	5.8~8.5	5도 이하	0.3㎎/ℓ이하	1.0㎎/ℓ이하	3.0㎎/ℓ이하	0.01㎎/ℓ이하

※ 일반검사 기준 미달시 별도 전문검사 시행(시행규칙 23조 별표7)

○ 미이행 건축물에 대한 조치사항

- 이행독촉 및 경고장 발송, 과태료 부과 등 관련법에 의거 조치

□ 행정사항

○ 행정지원과: 수질검사 접수, 검사, 성적서 발급 등

○ 요  금  과: 수질검사 비용 고지서 발급

○ 시설관리과, 급수운영과: 부적합시설 현장지도·감독, 행정처분

□ 향후계획

○ 저수조 청소 및 옥내급수관 상태검사 시행 안내문 발송

○ 개학전 저수조 청소 안내문 발송

○ 저수조 상‧하반기 실태점검 시행

○ 저수조 청소시행 이행 여부 및 결과보고

붙 임   1. 대형저수조 위생관리 관련 안내문 및 대장 1식

2. 소형저수조 위생관리 관련 안내문 및 대장 1식

3. 옥내급수관 상태(정체수)수질검사 관련 안내문 및 대장 1식.  끝.