문서번호	하천관리과-2004
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	손경철		02/07 권기욱
협 조

2017년 수방대비

빗물펌프장·수문시설 연간 점검계획 보고

2017. 02.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 수방대비

빗물펌프장․수문시설 연간 점검계획 보고

빗물펌프장․수문 등 주요 수방시설물에 대하여 시․자치구 직원과 외부 전문기관을 활용한 연간 점검계획을 수립하여 2017년 수방업무 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

○ 빗물펌프장 : 118개소(배수펌프 789대)

○ 수       문  : 310개소(갑문 34개소 포함)

○ 관측 및 영상설비 : 강우량계 48개소, 수위계 31개소, CCTV 22개소 등

Ⅱ		점검분야

○ 기계분야 : 모터펌프, 수문, 제진기, 크레인설비 등

○ 전기분야 : 변압기, 수배전반, 영상설비 등

○ 전산분야 : 운영감시설비, 관측(강우, 수위)설비, 전산 서버 등

○ 시 설 물 : 구조물, 유․출입관로, 건축물 등

※ 서울안전통합상황실 수방관리시스템은 별도 계획 수립․시행

Ⅲ		연간 점검일정

○ 2017. 02～03 : 해빙기 점검 및 외부 전문기관 점검(자치구)

○ 2017. 04~05 : 시운전 점검(자치구 및 시․자치구 합동)

○ 2017. 08～09 : 태풍 대비 점검(자치구 및 시․자치구 합동)

○ 2017. 11      : 동절기 대비 점검(자치구)

Ⅳ		세부 점검계획

1. 해빙기 안전점검(자치구 자체점검)

○ 점검대상 : 빗물펌프장 및 수문시설

○ 점검내용 : 해빙기 안전 및 수방대비 점검

- 시설물․구조물의 안전, 내구성, 기타 결함 발생 여부

- 배수펌프, 수문, 전기, 기계, 전산분야 점검

○ 점검방법 : 시설물 특성에 따라 공업․시설직렬 직원 2~3명으로 점검반 구성하여 합동점검 실시(붙임 체크리스트 활용)

2. 외부 전문기관 점검(제조사 및 점검 전문기관 활용)

: 789대

▶ 배 수 펌 프

○ 점검내용

- 모터 절연측정 및 윤활유 주입 상태

- 펌프 축 및 임펠라 소음․진동․회전 상태

- 케이싱 및 임펠러 마모, 균열, 이물질 낌 여부 등

○ 점검업체 : 배수펌프 제작업체 및 점검 전문업체 활용

: 310개소

▶ 수 문 시 설

○ 점검내용

- 수문 개․폐상태 및 원격제어 운전상태

- 윤활유(그리스 등) 주입 및 부식 여부

- 와이어로프 마모 및 개도계 동작상태 등

○ 점검업체 : 수문 제작업체 및 점검 전문업체 활용

※ 한강 갑문은 자치구, 한강사업본부 합동점검 시행

▶ 전기․전산설비

○ 점검대상 : 변압기, 수배전반, 전산시스템 등

○ 점검내용

- 전기설비 접촉상태, 차단기 및 보호장치 동작상태

- 변압기 누유 및 발열 여부

- 시스템 통신, 경보, 감시, 제어설비 동작상태 등

○ 점검기관 : 한국전기안전공사, 한국전력기술인협회 활용

▶ 일반 기계설비

○ 점검대상 : 밸브, 크레인, 제진기 등

○ 점검내용

- 크레인 와이어로프 마모 및 꼬임 여부

- 밸브 개폐 및 마모상태, 볼트 접속상태

- 설비 동작상태, 안전장치 동작 여부 등

○  점검기관  :  제작업체 및 전문기관(승강기안전관리원 등) 활용

3. 시운전 점검

① 자치구 자체점검

○ 점검대상 : 118개소(전수)

○ 점검내용 : 펌프 가동 및 원격제어 상태 확인

전기․기계설비 운영 및 부대설비 일제점검

② 시․자치구 합동점검

○ 점검대상 : 20개소(대용량 또는 노후 펌프장–대상, 일정 별도계획 수립)

○ 점검내용 : 펌프 가동 및 원격제어 상태 확인

해빙기 점검 및 외부 전문기관 지적사항 조치 여부 등

③ 시 간부 시운전 점검

○ 점검대상 : 3~4개소(대용량 또는 공사중인 펌프장–대상, 일정 별도계획 수립)

○ 점검내용 : 수방 관련 준비상태, 펌프 시운전 및 근무상태 확인

○ 점  검  자  : 물순환안전국장 등(필요시 구청 간부와 합동점검)

※ 빗물펌프장 점검과 병행하여 자치구에서 시행하는 갑문 개․폐훈련 참관

4. 태풍 대비 점검

○ 점검대상 : 118개소(전수)

※ 합동점검은 시에서 별도계획 수립 후 시행

○ 점검내용

- 수방설비 동작 및 관리실태(펌프, 수문, 제진기 등)

- 계측설비 운영실태(CCTV, 수위계 등)

5. 동절기 대비 점검

○ 점검대상 : 118개소(전수)

○ 점검내용

- 집수정 청소 및 배수상태 점검

- 겨울철 동파대책 및 화재 예방상태 점검 등

Ⅴ		행정사항

○ 자치구는 구별 특성에 맞게 해빙기, 외부 전문기관, 시운전점검 등 자체 점검계획 시행 후 결과 제출

- 해빙기점검 3.15일까지 완료, 점검결과 및 조치내용은 3.31일한 제출(붙임1)

- 외부전문기관 점검 3.31일까지 완료, 점검결과 및 조치내용은 4.15일한 제출(붙임2)

○ 펌프장 돌발사고시 신속한 조치를 위하여 분야별 긴급복구업체 지정 후 지정

내역은 4.30일한 제출(붙임3)

○ 돌발강우 등에 즉시 대처할 수 있도록 유관기관 협조체제 정비 및 긴급복구용       예비자재 4월중 확보

붙임 : 1) 해빙기점검 점검 결과보고 1부.

2) 제조사․외부 전문기관 점검 결과보고 1부.

3) 시설별 긴급 복구업체 지정현황 1부.  끝.