문서번호	시설관리과-6668
결재일자	2014.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최세명		代이용민	전결 03/25 이시우
협조

급수협의 현장조사 복명서

(상봉터미널부지 재정비촉진계획 변경(안)에 대한 관계기관 협의)

2014. 03.

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 재정비촉진계획 변경(안)에 대한 급수 협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2014. 03.

지방수도토목서기 최 세 명

1. 신청현황

가. 공사위치 : 중랑구 상봉동 83-1호외 13필지

(83-2,83-3,83-4,83-5,83-7,83-8,83,82,402-1,402-2,402-34,402-35,402-36)

나. 건축개요 : 공동주택 829세대

근생시설 145,665.62㎡

2. 현장조사 내용

가. 신청지 표고 : 25m

나. 분기점 수압 : 3.0Kg/㎠이상

다. 주변 배수관 : D=300㎜

라. 출수상태(분기점주변) : 양호

마. 급 수 계 통 : 용마배수지(W.L = 69~75m)

3. 처리의견

가. 위 급수협의 신청지역은 급수공사 가능지역으로, 첨부와 같이 상수도 급수를 위한 협의이행 조건 완료시 급수 가능함을 회신하고자 하며,

나. 직결급수는 5층까지만 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 급수협의조건 1부.  끝.