	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(여의도동 50)

분류기호 예방과 - 2017. 2.8
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (여의도동 50)
1. 민원접수 제743,744호 (2017.2.8)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 63로 45(여의도동 50)			관 계 인		여의도시범아파트 관리사무소
허가동의일			착공신고년월일		2017.2.1
건물규모	철근콘크리트조 지하1/지상13층 , 연면적 171,430.00㎡, 24개동
주요용도	공동주택	소방시설시공업자		㈜ 아세아방재
설 치 소방시설	11동, 12동, 13동 자동화재탐지설비(P형 1급 수신기교체)
소방공사 감리업자	㈜ 인곡기술사사무소 (책임감리원 : 박진하 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 여의도시범아파트 철근콘크리트조 지하1/지상13층, 연면적 171,413.00㎡ 24개동 중 11동, 12동, 22동 P형 수신기 3기 교체 소방시설 설치 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					02/08 강경철
협조자
시행			예방과-3203									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개