문서번호	정수시설과-1358
결재일자	2017.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장
안병억	02/08 유영춘

다목적관리동 온수보일러 고장 보고

2017. 2

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

다목적관리동 온수보일러 고장 보고

다목적관리동 지하 기계실에 설치되어 사용중인 온수보일러 고장으로 이에대한 조치계획 보고임.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2017. 2. 7(화)

❍ 점 검 자 : 안병억, 박종철, ㈜경동테크 장경석

❍ 설비현황

설 비 명	위 치	형 식	설치대수	설치년도	용 도	비 고
온수보일러	다목적관리동 기계실	37,000㎉/hr	1대	2010년	온수공급용	㈜경동보일러

❍ 점검내용

- 온수보일러 운전상태

❑ 점검결과

❍ 해당설비의 제작 및 설치업체인 ㈜경동보일러에 A/S 신청하여 점검한 결과

전극봉 및 점화트랜스 손상에 따른 고장으로 확인

❑ 조치계획

❍ ㈜경동보일러 A/S지정업체 (주)경동테크에 수리의뢰하여 신속히 정비 후 기기관리에 만전을 기하고자 함

❍ 작업내용 : 점화트랜스 및 전극봉 교체

❑ 소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비(기본경비), 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 소요예산 : 46,000원

❍ 지급방법 : 정수시설과 신용카드 결제후 카드결제계좌에 입금조치.   끝.