문서번호	급수운영과-2916
결재일자	2017.2.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최호림	이승완	02/08 장종욱
협 조
	주무관		박미영

『상계4재정비촉진구역 내 상계가압장 원인자 재건축공사 관련』 T/F팀 회의(2차)개최 결과보고

2017. 2.

북부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『상계4재정비구역 내 상계가압장 원인자 재건축공사 관련』

상계4재정비촉진구역내 상계가압장 재건축 ①계획, ②설계, ③공사, ④시공감독 및 ⑤기존 가압장 철거 등 부서간 사전협의와 의견수렴을 통해 최적의 가압장 건설이 되도록 TF팀 회의(2차)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

T/F팀 회의(2차)개최 결과보고

Ⅰ		관련근거

□ 급수운영과-28029호  (2016. 12. 15.) 『상계4재정비촉진구역

상계가압장 재건설 T/F팀 구성.운영계획』

Ⅱ		건축현황

□ 규   모 : 건축 연면적235.29㎡, 대지면적 543㎡

· 소 재 지 : **************

· 연 면 적 : 235㎡(지상1층)

· 급수구역 : 노원구 상계3,4동

· 급수세대 : 7,900세대

《기존상계가압장현황》  》

□ 구   조 : 철근콘크리트구조

□ 층   수 : 지상1층

Ⅲ		회의개요

□ 일 시 : 2017. 2. 6.(월) 15:00 ~ 16:30

□ 장 소 : 북부수도사업소 4층 회의실

□ 주 관 : 급수운영과

□ 안 건

- 도면검토

- 분야별 의견 검토

□ 참 석 자 : 10명

- 내부 관계자 : 6명(담당주무관 외 5명)

- 본부 관계자 : 4명(배수과 3명, 시설관리과 1명)

회의전경사진

Ⅳ		회의결과

□ 도면검토 의견

- 가압장내 인입관로(600mm)와 토출관로(500mm)의 원활한 흐름과 유량계, 토출밸브 설치를 위해 펌프실이 도로측으로 배치 검토

- 인입관로 및 토출관로의 노출을 방지하고 효율적인 유지관리를 위하여 펌프실은 지하2m정도 깊게 설치토록 검토

□ 분야별 검토의견

- 상계가압장 급수지역 중 상계로 주변 일부 과수압지역(표고40m~55m, 수압8kg/㎠이상)에 증압장을 신설하여 과수압 해소검토(본부 배수과)

- 과수압 해소를 위한 증압장 신설시 수계조정에 따른 상계가압장 급수량 감소를 감안하여 펌프용량(규격,대수) 재산정 검토(본부 시설관리과, 사업소 기전팀)

- 상계가압장 급수지역이 넓어 정전시 대규모 단수 발생이 우려되므로 이에 대비하여 수전설비 및 수전선로 이중화 구축 필요(사업소 기전팀)

- 신상계초등학교는 상계가압장 급수구역에서 제외 검토(본부 시설관리과)

□ 기타 검토의견

- 펌프실 외 공간을 활용하여 예산절감 활용방안 강구

- 상계가압장 건설 시 아리수 홍보 및 주민친화적 건축물로 시공

- 태양열에너지를 활용한 가압장 운영방안 검토

Ⅴ		향후계획

□ 도면검토 결과 및 기타 검토의견을 상계4재정비촉진구역 재개발정비사업조합측에 지시하여 설계반영

□ 신상계초등학교 가압급수 제외는 학교와 우선협의 하고 협의 결과에 따라 배관부설과 펌프설치는  예산확보 후 추진

□ 증압장 신설 및 수전선로 이중화 구축은 사업예산 확보 후 추진

※ 2017년 예산부족으로 2018년 예산확보 후 시행

붙 임 : 1. 상계가압장 위치도면 1부.

2. 2차회의 검토의견서 1부.  끝.