문서번호	급수운영과-2562
결재일자	2017.2.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김병주		02/10 유용일
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고(역삼동 723-15호)
건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고 (***********)

2017. 2.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고

강남구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지위치 : 강남구 ***********

건 축 주 : ***

건축규모 : 지하1층~ 지상5층, 총연면적 1,346.47㎡, 2동

용     도 : 도시형생활주택(단지형 다세대주택 18세대)

검토내용

수    계 : 봉은배수지

표    고 : 46.4m

수    압 : 2.46㎏/㎠

주변배수관 : D=150㎜ 출수상태 양호

급수관경 검토

- 가정용: 30mm(주계량기)

※ 구경산출【도시형생활주택 산정기준에 의거 9~21가구는 D=30mm】

세대별 계량기는 13mm*18개 벽체형 수도계량기함에 설치

처리의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 급수협의 조건 1부.  끝.