문서번호	정수시설과-509
결재일자	2017.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
전철호		김긍채	02/10 임철수
협 조
	정수과장			김형섭
	주무관			배용우

고도처리 감시제어 프로그램 업그레이드 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

고도처리 감시제어 프로그램 업그레이드 계획

고도처리 감시제어용 OIS(V-Eye) 및 현장 제어용 PLC를 운영하면서 현안사항을 개선하기 위하여 시스템의 버젼을  업그레이드하고자 함 .

□ 현황

○ 시설현황

구분	시스템명	설치장소	비고
OIS(V-eye)	OIS#6	중앙제어실	Windows 7
	OIS#7	중앙제어실	Windows 7
	OIS#8	중앙제어실	Windows 2008
	OIS#9	중앙제어실	Windows 2008
	LOS#1	오존제어실	Windows 7
PLC	RS#710	오존제어실	XGT
	RS#720	오존제어실	XGT
	RS#730	1계열 활성탄 흡착지	XGT
	RS#740	2계열 활성탄 흡착지	XGT
	RS#750	고도처리 회수조	XGT

○ OIS 및 PLC의 기능

- OIS : 중앙제어실에서 상태감시.제어 및 설정값등의 변경

- PLC : 각 현장에서 통신 및 운전 프로그램

□ 현안사항

○ OIS#8, OIS#9 통신속도 저하

○ 플랜트 경보 발생 후 해지되어도 OIS 화면상에 계속 경보 표시

○ 활성탄 흡착지 프로피버스 통신시 밸브개도 이상 신호 발생

○ 활성탄 흡착지 밸브 개도값 헌팅(방수밸브 개도율 일부)

□ 추진계획

○ 대상

- OIS(V-Eye) 버젼 업그레이드(6.05→6.52)

- 프로피버스 모듈 업그레이드(1.20→1.41)

- PLC버젼 동일화(1계열 활성탄 접촉조)

○ 일정 (2017.02.15.)

구분	세부사항	소요시간	작업시간
OIS(V-Eye)	OIS백업 및 업그레이드(5대)	15분/대	10:00~11:00
PLC	1계열 활성탄 흡착지 프로피버스 업그레이드	60분/개소	11:00~12:00
	2계열 활성탄 흡착지 프로피버스 업그레이드	60분/개소	13:00~14:00
PLC	1계열 활성탄 흡착지 PLC 버젼 동일화	60분/개소	14:00~15:00
운전상태 점검	시스템 정상 운전 확인		15:00~17:00

○ 업그레이드 업체

- OIS(V-eye) : 비츠로시스

- PLC       : LS산전

○ 소요 예산  : 비예산

○ 업그레이드 전.후 조치사항

구 분	조 치 사 항	비 고
작업전 조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 활성탄 흡착지 역세척 실시 - 오존제어설비 운전정지
작업중 조치	- 중앙제어실에서 고도처리 운전감시 불가능 - 가급적 생산량 변화가 적도록 운전 - 현장 순찰강화
작업완료 후 조치	- 고도 흡수정 유입밸브 및 수위계 확인 - 중계펌프장 수전 및 중계펌프 운전상태 확인 - 오존 설비 운전 및 감시 - 활성탄 흡착지 수위확인 및 밸브상태 점검 필요시 활성탄 흡착지 역세척 - 고도처리 회수조 수위 및 운전상태 확인 - 각종기기 작동상태확인

끝.