		북부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 김지상님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*****************************************************************
민원내용	녹물이 나온다며 수질검사 요청합니다

검사자	직급 :		환경7급	성명 :		윤희권	채수일자		2017년 02월 10일
검사일자	2017년 02월 10일						처리일자		2017년 02월 10일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.23			0.19			0.06
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.07
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사(녹물)	수질검사 결과 수질기준에 적합함을 알려드리며 노후 배관 등으로 인하여 녹물이 나올 경우 초기 수돗물을 일정시간 퇴수 후 사용하시기 바랍니다.

끝.

								북부수도사업소장
주무관							윤희권				수질팀장					이인형					행정지원과장					02/10 정의석
협조자
시행			행정지원과-2702										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화		02)3146-3253							/전송			02)3146-3279					/	seoul0@seoul.go.kr													/	부분공개(6)