문서번호	운영과-1222
결재일자	2017.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
유수형		문유식	02/10 기혜경
협조
	학예과장		서주영

아트도서실 조명 개선 계획

2017. 2.

서울시립 북서울미술관

(운 영 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

아트도서실 조명 개선 계획

우리 미술관 아트도서실의 조명등 조도가 주간시간대에는 자연채광으로 적정하나 자연채광이 안되는 흐린날이나 야간시간대에는 조도가 극히 불량하여 조명등 밝기를 개선하고자 함.

□ 아트도서실 현황

구분	실명	면적(㎥)	조명등	용도
2층	아트도서실	58.79	LED다운라이트 11W×10등 LED사각조명등 18W×11등	열람

❍ 조도(현재) : 평균조도 168 ~ 178 lx(일몰 후 17시 측정)

※ 도서실 권장 조도기준 : 300 ~ 600 lx(KS A 조도기준)

□ 문제점

❍ 아트도서실 조도 측정결과 주간에는 자연채광으로 조도가 적정하였으나 흐린날이나 일몰 후 조도가 극히 불량함

❍ 도서실 조도를 자연채광으로만 의존

❍ 이용객들이 열람시 스탠드등을 사용하는 불편

❍ 도서실 이용객 만족도 조사에서 불편사항으로 도서실이 어둡다는 의견

`
도서실 조도측정	도서실 조도측정	도서실 열람대 스태드등

□ 아트도서실 조도 개선 계획

❍ 조명등 교체

- 기존 LED사각조명(18W) 11개를 철거(재사용)

- LED평판조명(30W) 11개로 교체 설치

❍ 소요예산 : 약2,500천원

- 산출금액

· LED평판조명(30W) 11등×90,000=990,000원

· 조명 철거(재사용) 및 설치 비용 : 1,500,000원

- 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관.

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 기대효과

❍ 도서실 이용객의 편의 증진 및 미술관 이미지 제고

❍ 조도 개선에 따른 이용객 증가 효과 기대

❍ 쾌적한 도서실 환경개선으로 이용객 만족도 향상.

(조도개선 : LED 18W(11등)  ⇒ LED 30W(11등)  끝.